Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от .03.2016 | № |  |
| --- | --- | --- |

О программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Город

Коряжма» на 2016-2025 годы

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма», в соответствии с п.3 ст.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.4 ст.16 Федерального закона Российской Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от  06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Коряжма», администрация города

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2025 годы  (прилагается).

- 2. Ежегодно предусматривать  в бюджете муниципального образования “Город Коряжма” средства на реализацию мероприятий программы.

- 3. Контроль за выполнением программы возложить на заместителя главы муниципального образования «Город Коряжма» по городскому хозяйству, начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства.

# Глава муниципального образования                                                          А.А.Ткач

Утверждена:

Постановлением администрации города

от       .03.2016 № __________

# Муниципальная программа

# комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»

Паспорт   муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Коряжма» на 2016-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Коряжма» |
| Разработчик Программы | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города |
| Цель Программы | Качественное и надёжное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами при соответствии требованиям норм и стандартов. |
| Задачи Программы | - повышение уровня технического состояния, срока службы и надежности инженерных сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения; - обеспечение технологической готовности для срочной локализации аварийных ситуаций при их возникновении в коммунальных сетях; - внедрение новых технологий и материалов при реконструкции коммунальных сетей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы до 2025 года. Этапы осуществления Программы: 1 этап: Первая очередь 2016-2020 годы. 2 этап: Расчётный срок 2021-2025 годы. |
| Исполнители Программы | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУЖКХ», МУП «Горсвет» |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования - 161816,08 тыс.руб. в т.ч. средства местного бюджета - 14289,11 тыс.руб.; областного бюджета – 5921,74 тыс.руб.; внебюджетные средства – 141605,23 тыс.руб. |
| Целевые показатели программы | 1. Уровень физического износа (в процентах по данным бухгалтерского учета). 2. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (количество аварий на километр протяженности сетей). 3. Доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности). 4. Инвестиции на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет собственных средств организаций, осуществляющих электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Улучшение качества питьевой воды, с доведением показателей качества в соответствие с требованиями СанПин. 2. Снижения уровня аварийности в коммунальных сетях. 3. Доведение размера потерь воды в системах водоснабжения до технологически обоснованных. 4. Обеспечение экологической безопасности водоотведения. 5. Улучшение теплоснабжения жилищного фонда и объектов коммунальной сферы. |

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

1.1.  Холодное водоснабжение

Водоснабжение МО «Город Коряжмы» осуществляется филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме. Забор воды производится из реки Вычегда. Комплекс систем водоснабжения включает водопроводные сети находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» общей протяженностью 55,6 км (магистральные и  распределительные внутриквартальные), а также иные инженерные сооружения и оборудование.

МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» обслуживает и производит текущий ремонт водопроводных сетей.

Протяжённость водопроводной сети, нуждающейся в замене -27,5 км.. Средний физический износ разводящей водопроводной сети составляет 50%. Хозяйственно питьевой водой население снабжают водоводы № 2 (износ 80%) и № 3 (износ 20%). Водоводы смонтированы из стальных  труб диаметром 500 мм с весьма усиленной изоляцией, глубиной заложения в основном 2,5 м, на некоторых участках  водоводы проложены над землёй на бетонных опорах. Водовод № 1–законсервирован.

По водопроводным сетям в настоящее время заменено около 60% квартальных водопроводов в старой части города от ул. Сафьяна до пр. Ломоносова, то есть наиболее старых и изношенных трубопроводов. В то же время уже наблюдается большой износ наружных сетей водоснабжения и в новой части города, в частности в 6 микрорайоне.

На настоящий момент водопроводные сети города, находящиеся в хозяйственном ведении МУП « ПУ ЖКХ» смонтированы: из  стальных  труб  на 53%, из  чугунных труб на 16%, из полиэтиленовых труб на 31 %.

Количество аварий на километр водопроводной сети 1,2 единицы в год, бесперебойность предоставления услуг в сфере водоснабжения – 24 часа в сутки.

Водопроводные сети города ввиду длительной эксплуатации имеют значительный износ. Длительное использование стальных труб в водопроводной сети города вызывает превышение предельно допустимой концентрации по содержанию железа в водопроводной воде.

Таким образом, в настоящее время достаточно остро встают следующие проблемы:

-обеспечение технических условий для безаварийной работы сетей водоснабжения;

-замена ветхих сетей на трубы их новых материалов с применением новых технологий.

1.2. Отопление и горячее водоснабжение

Теплоснабжение потребителей Коряжмы осуществляется централизованно от филиала ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме.

МУП «ПУ ЖКХ»  эксплуатирует сети от границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с сетями ОАО «Группа Илим» до абонентских установок потребителей. В зоне действия организации расположен весь жилой и административный фонд г. Коряжмы, подключенный к централизованному теплоснабжению.

На границе эксплуатационной ответственности установлены коммерческие узлы учета передаваемой тепловой энергии (УУТЭ), оборудованные контрольно-измерительными приборами.

Теплоноситель выдается в систему теплоснабжения по температурному графику 130-70С с температурой верхней срезки 115С. Поскольку система теплоснабжения г. Коряжмы организована по открытой схеме теплоснабжения (с непосредственным водоразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения из теплосети), установлена нижняя срезка температур в прямом трубопроводе 70С.

Прокладка трубопроводов надземная на эстакадах и низких опорах и поземная в непроходных каналах. Тепловая изоляция выполнена минеральной ватой с покрытием металлическими листами при надземной прокладке, и в асбестоцементной штукатурке по металлической сетке – при подземной прокладке. Тепловая изоляция в целом имеет удовлетворительное состояние.

Основные сети введены в эксплуатацию  в  1963-1977гг. Общая протяжённость тепловых  сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «ПУ ЖКХ»-41,1 км. Общая длина надземной прокладки сетей в двухтрубном исполнении 3,3км. Остальные сети- подземная прокладка 37,9 км. При прокладке трубопроводов в каналах  используются унифицированные сборные железобетонные каналы марки КЛс 210-120.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется П-образными или сальниковыми компенсаторами, а также за счет углов поворотов трубопроводов (самокомпенсация).

В системе централизованного теплоснабжения города Коряжма выявлены следующие проблемы, препятствующие надежному  и экономичному функционированию системы:

- разрегулировка системы теплоснабжения (Нарушение циркуляции в системе теплоснабжения из-за неудовлетворительного состояния сужающих и дросселирующих устройств в абонентских установках потребителя приводит к нарушениям температурного режима в отапливаемых помещениях);

- высокий износ сетей (Подавляющая часть тепловых сетей  была введена в эксплуатацию в 60-ые 70-ые годы,  то есть срок эксплуатации данных сетей превышает 40-50 лет. При этом лишь незначительная часть подлежала замене или капитальному ремонту. Из находящихся на балансе организации 41,1 км сетей, 18,4 км выработали эксплуатационный ресурс);

-открытая система теплоснабжения (Недостатком данной схемы является то, что  затраты теплоносителя необходимо восполнять на источнике теплоснабжения химически и термически обработанной водой. Несмотря на мероприятия по химической и термической обработке подпиточной воды, в ней содержится некоторое количество растворенных агрессивных газов, которые в свою очередь вступают в химическую реакцию с металлом внутренней поверхности тепловых сетей и абонентских установок, и соответственно, провоцируют внутреннюю коррозию и повреждаемость тепловых сетей).

Предприятие  ежегодно в соответствии с планом капитального ремонта, планом мероприятий по реконструкции, модернизации проводит замену изношенных труб теплоснабжения. При проведении капитального ремонта по замене ветхих тепловых сетей применяются трубы и с ППУ изоляцией Также после проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей появляется необходимость в ремонте трубопроводов тепловых сетей сверх запланированных объемов капитального ремонта.

. В результате недофинансирования плановые работы по капитальному ремонту внутриквартальных разводящих сетей выполняется  не в должном размере, поэтому трубы морально и физически устарели.

В результате:

- растет количество аварий на внутриквартальных разводящих тепловых сетях;

- наблюдается нарушение качества теплоснабжения отдельных объектов;

- имеет место необоснованный перерасход тепловой энергии в целом по потребителям в переходные периоды отопительного сезона.

Необходимо решать проблему замены аварийных участков тепловых сетей программными методами с привлечением средств бюджетов всех уровней.

1.3. Водоотведение

Хозяйственно-фекальная  канализация г. Коряжмы эксплуатируется с объединенными для города и филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме очистными сооружениями биологической очистки.

Комплекс систем водоотведения эксплуатируемые МУП «ПУЖКХ» включает канализационные сети общей протяженностью 56,28 км.  (магистральные, распределительные внутриквартальные, напорные), а также иные инженерные сооружения и оборудование с 3-мя насосными станциями.

Средний физический износ хоз. фекальной канализационной сети составляет 83%. Протяжённость канализационной сети, нуждающейся в замене 47,2 км.. Диаметр канализационных труб от 100 мм до 600 мм., материал труб керамика, чугун, асб. цемент, железобетон, сталь, ПВХ, полиэтилен. Перекачка сточных  вод производится КНС 1,1А,3,3А. Количество засоров для самотечных сетей на километр 3 единицы в год. Канализационные сети города за многие годы эксплуатации перешли в ветхое состояние, требуют замены и реновации, однако ремонтно-восстановительные работы в  современных условиях не могут быть осуществлены в необходимом объеме, а канализационные сети продолжают эксплуатироваться, хотя давно не отвечают требованиям правил технической эксплуатации, в частности по условиям герметичности. Из-за неравномерной просадки труб и колодцев их герметичность часто нарушается в стыковых соединениях труб и в местах прохода труб через стенки колодцев, кроме того, образуются перекосы горловин колодцев и зазоры между крышками и люками, кольцами колодцев. Это даёт возможность попаданию стоков дождевых и талых вод с поверхности земли и строений и в виде инфильтрата поверхностного стока в систему хозяйственно-фекальной канализации города, что влечёт за собой увеличение объемов хозяйственно фекальных стоков.

В результате недофинансирования работы по капитальному ремонту сетей водоотведения в последние три года не выполнялись, поэтому трубы морально и физически устарели. С 2012 по 2014 годы была произведёна замена оборудования и арматуры на КНС  1 и КНС 3. Также были заменены пять канализационных колодцев и пять отремонтировано.

Таким образом, в настоящее время достаточно остро встают следующие проблемы:

-обеспечение технических условий для безаварийной работы сетей водоотведения;

-замена ветхих канализационных сетей на трубы из новых материалов с применением новых технологий;

-экологическая безопасность эксплуатации систем хоз.фекальной канализации.

1.4. Электроснабжение

В настоящее время существует необходимость реализации мероприятия по замене аварийных и непригодных к дальнейшей эксплуатации кабельных линий.

Распределение электроэнергии со стороны 6кВ осуществляется на двух распределительных подстанциях города РП - 1г (31 в/вольтная ячейка), РП - 2г (22 в/вольтных ячеек). Преобразование напряжения с 6кВ в 0,4кВ происходит на трансформаторных подстанциях города (общее количество - 63 шт., имеющих в своем составе силовых трансформаторов 99шт, высоковольтных разъединителей и выключателей нагрузки 288 шт., низковольтных разъединителей и автоматических выключателей 2600 шт.). Распределительные и трансформаторные подстанции связаны между собой высоковольтными силовыми кабельными линиями, протяженностью 48,23 км. От трансформаторных подстанций к вводно-распределительным устройствам (ВРУ) потребителей передача электроэнергии осуществляется кабельными и воздушными линиями общей протяженностью 181,425 км. На 01.01.2013 г. физический износ электрооборудования трансформаторных подстанций составил 75%, электрических сетей 82%.

Оборудование трансформаторных подстанций, кабельные линии района города от ул. Матросова до ул. Пушкина находятся в эксплуатации с 1964 г., когда нормативный срок службы составляет 35 лет. В данном районе существуют кабельные линии, которые выполнены трехжильными кабелями, где в качестве нулевого провода используется броня. Это не соответствует требованиям Правил Устройства Электроустановок.

Электроснабжение района города от ул. Пушкина до ул. Глейха осуществляется от распределительной подстанции РП - 2 г с ПГВ филиала группы «Илим» г. Коряжма по двум кабельным линиям: фидер № 33, состоящий из 3- х силовых кабелей ААТПВ - 6(3*185), сечением 185 мм., фидер № 64 состоящий из 3- х силовых кабелей ААШВ - 6(3*185), сечением 185 мм. Согласно ПУЭ длительно допустимая токовая нагрузка на один кабель составляет 340А. Соответственно допустимая токовая нагрузка кабельных линий: фидер № 33 - 340*3=1020А; фидер № 64 - 340*3=1020А. В соответствии с допустимыми нагрузками на РП - 2 установлены коммутационные аппараты (вакуумные выключатели) с номинальным током 1000А.

На данный момент суммарная присоединенная мощность трансформаторных подстанций по фидеру №33 РП - 2 г. составляет 10430 кВА. Длительно допустимая токовая нагрузка на кабели фидера №33 составляет 340*3=1020 А. Расчетный ток, согласно присоединенной мощности составляет 1080 А. Т.е. по фидеру №33 резерв по мощности практически отсутствует.

Суммарная присоединенная мощность трансформаторных подстанций по фидеру №64 составляет 10560 кВА. Длительно допустимая токовая нагрузка на кабели фидера №64 составляет 340*3=1020 А. Расчетный ток, согласно присоединенной мощности составляет 1035 А Т.е. резерв мощности по фидеру №64 также отсутствует.

Это данные расчетного метода, которые учитываются при выдаче ТУ.

Фактические замеры токовых нагрузок по фидерам составляют:

Фидер № 33 - 355А., фидер № 64 - 400А. Суммарная измеренная нагрузка 355+400=755А. Данную нагрузку необходимо учитывать при переводе электроснабжения РП-2 на один фидер. Кроме того введены в эксплуатацию строящиеся объекты: жилые дома по ул. Глейха, проспекту Ломоносова, проспекту Ленина, малоэтажная застройка по ул. Набережная, жилой дом по проспекту Ломоносова 14, детский сад в 6 микрорайоне, здание общественного назначения с автостанцией в районе ул.Архангельской. На эти объекты выданы технические условия общей мощностью 4019 кВт, что привело к увеличению токовой нагрузки на 394А. При вводе данных объектов токовая нагрузка составляет 755+394=1149А, что уже превышает допустимую нагрузку на кабельную линию питающего фидера.

Среди потребителей РП-2 находятся такие объекты как детская поликлиника, родильный дом, детская больница, стоматологическая поликлиника, школы, детские сады, спорткомплекс «Олимп», администрация города и др., электроснабжение которых относится к 2 и 1 категориям по ПУЭ (1.2.17). Данные объекты должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Перерыв электроснабжения электроприёмников 1 категории может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания (работы АВР - переводе электроснабжения РП-2 на один фидер).

Исходя из выше изложенного видно, что для подключения новых объектов отсутствуют технические возможности на РП-2. Для подключения новых объектов необходимы мероприятия по увеличению сечения питающих кабелей, замене коммутационных аппаратов, расширение здания РП-2 с установкой дополнительных ячеек, прокладка кабельной линии РП-2 - РП-3 («Зеленый1»).

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы,

целевые индикаторы программы

Целью Программы является обеспечение надежного функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Основные задачи Программы:

- повышение уровня технического состояния, срока службы и надежности инженерных сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения;

- обеспечение технологической готовности для срочной локализации аварийных ситуаций при их возникновении в коммунальных сетях;

- внедрение новых технологий и материалов при реконструкции коммунальных сетей.

Срок реализации Программы – 2016-2025 годы.

3. Перечень мероприятий Программы

тыс.руб.

| № | Наименование мероприятия, объекта, адреса объекта | Объём инвестиций по годам (тыс. руб., без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена участка водовода № 2 от ВК 2 до ВК 17 по ул. Пушкина (бюджетные средства) |  | 2783,826 |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена ветхого аварийного участка водопровода от ВК 288 до ВК 326 по ул. Ленина (от пр. Ломоносова до ул. Совесткая) |  |  | 9967 |  |  |  |
| 1.3 | Замена ветхого аварийного участка водопровода от ВК 271 до ВК 140 (2 микр.) |  |  |  |  | 2923 |  |
| 1.4 | Ремонт участка водопроводной сети от ВК 1 до ВК /ПГ518 по ул. Матросова. |  | 1971,54 |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт участка водопроводной сети участок от ВК 192а до ВК 5 по ул. Строителей (бюджетные средства) |  |  |  | 1379,831 |  |  |
| 1.6 | Ремонт участка водопроводной сети участок от ПГ/ВК11 по ул. Чапаева до ПГ/ВК5 по ул. Строителей. |  |  |  | 1402,645 |  |  |
| 1.7 | Ремонт аварийного участка водопроводной сети по ул. Ленина от ВК154/ ПГ89 до ВК 238/ ПГ | 5 027,12 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт аварийного участка водопроводной сети от ВК/ПГ1-до ПГ -4 по ул. Архангельская (6 микрорайон) |  | 1914,75 |  |  |  |  |
| 1.9 | Замена ветхого аварийного участка водопровода от ВК 327 до ВК 352 по ул. Советская |  |  |  |  |  | 9674 |
| 1.10 | Замена ветхого аварийного участка водопровода от ВК 70 до ВК 41 по ул. Набережная |  |  |  |  |  | 1295,615 |
| 1.11 | Замена ветхого аварийного участка водопровода от ВК 350 до ВК 339/ПГ(3 микрорайон) от ВК 272 до ВК 353/ПГ по ул. Архангельская |  |  |  |  |  | 3670,86 |
|  | Итого: | 5 027,12 | 6670,116 | 9967,000 | 2782,476 | 2923,000 | 14640,475 |
|  | в том числе: внебюджетный источник | 5 027,12 | 3886,290 | 3967,000 | 1402,645 | 2923,000 | 14640,475 |
|  | местный бюджет | 0 | 2783,826 | 3000,000 | 1379,831 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт участка теплотрассы от ввода в дом № 7 по ул. Театральная до ТК 96 у дома № 1 по ул. Театральная |  | 4725,078 |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 24 у дома № 8 по пр. Ломоносова до ТК 23 у дома № 10а по пр. Ломоносова | 2633,054 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт участка теплосети от ТК 22А до ТК у дома № 9В по ул. Архангельская | 2203,243 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт участка теплотрассы от станции подмешивания до ТК 51 по ул. Лермонтова |  | 3299,04 |  |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт участка теплотрассы от ввода в дом № 5 по ул. Лермонтова до т.у. дома № 20 по ул. Набережная (бюджетные средства) |  | 1136,157 |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт участка теплотрассы район пр. Ленина,75 | 3715,148 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция теплотрассы от ТК 38 по ул. Дыбцына до станции подмешивания |  |  | 3789,821 |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция теплотрассы от ТК 13А до ж/д пр. Ленина,24(бюджетные средства) |  |  | 1511,391 |  |  |  |
| 2.9 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 14 до ТК 14А по пр. Ленина |  |  |  |  |  | 6672 |
| 2.10 | Ремонт участка теплотрассы от дома № 11 по ул. Советская до ТК 125 по ул. Советская,13а |  |  |  |  |  | 693,168 |
| 2.11 | Ремонт участка теплотрассы по ул. Архангельская от дома № 5а до дома № 5б |  |  |  |  |  | 280,5 |
| 2.12 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 17 до дома № 5А по ул. Советская |  |  |  |  |  | 4922,55 |
| 2.13 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 29А до ТК 29Б по ул. Советская от дома № 13 до ул. Архангельская |  |  |  | 5990,00 |  |  |
| 2.14 | Ремонт участка теплотрассы от ТК 114 до ТК 14А( район в/ч) |  |  |  |  | 4334,199 |  |
|  | Итого: | 8551,445 | 9160,273 | 5301,212 | 5990,00 | 4334,199 | 12568,218 |
|  | в том числе: внебюджетный источник | 8551,445 | 8024,118 | 3789,821 | 5990,00 | 4334,199 | 12568,218 |
|  | местный бюджет | 0 | 1136,157 | 1511,391 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт канализации от КК30 до КК92 по ул. Дыбцына (бюджетные средства) |  |  | 966,453 |  |  |  |
| 3.2 | Замена ветхого аварийного участка канализации от колодца 25 до колодца 20 по ул. Матросова (бюджетные средства) |  |  | 921,740 |  |  |  |
| 3.3 | Замена ветхого аварийного участка канализации от колодца 25 до колодца 29(бюджетные средства) |  | 1548,452 |  |  |  |  |
| 3.4 | Замена ветхого аварийного участка канализации от колодца 20 до колодца 29 по ул. Матросова (бюджетные средства) |  |  |  |  |  | 1 963 |
| 3.5 | Замена ветхого аварийного участка канализации от КК64 до КК74 по ул. Ленина |  |  |  | 1200 |  |  |
| 3.6 | Замена ветхого аварийного участка канализации от КК 11 до КК 44(3 микр.) | 945 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Замена ветхого аварийного участка канализации от КК 30 до КК 6 в 1 микрорайоне по ул. Пушкина |  | 3 199 |  |  |  |  |
| 3.8 | Замена ветхого аварийного участка канализации от КК 16 до КК 14 по ул. Дыбцына и от КК 152 в районе Комсомольского парка |  |  | 2 423 |  |  |  |
| 3.9 | Замена ветхого аварийного участка канализации от КК 13 до КК 252 по ул. Лермонтова нечётная сторона |  |  |  |  |  | 5 244,9 |
| 3.10 | Замена ветхого аварийного участка канализации от КК 6 до КК 0 по ул. Ленина |  |  |  |  | 1459 |  |
|  | Итого: | 945 | 4747,452 | 4311,193 | 1200,00 | 1459,00 | 7207,9 |
|  | в том числе: внебюджетный источник | 945 | 3 199 | 2 423 | 1200,00 | 1459,00 | 3 244,9 |
|  | местный бюджет | 0 | 1548,452 | 966,453 | 0 | 0 | 1 963 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 921,740 | 0 | 0 | 2000,0 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена кабельной линии ТП4- Лермонтова 15 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 4.2 | Замена кабельной линии ТП4- Кутузова 5 |  |  | 180,0 |  |  |  |
| 4.3 | Замена кабельной линии ТП4- Лермонтова 13-Кутузова 7 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 4.4 | Замена кабельной линии ТП4- Кутузова 7-Кутузова 5 |  |  | 180,0 |  |  |  |
| 4.5 | Замена кабельной линии ТП4- Кутузова 3 |  |  | 370,0 |  |  |  |
| 4.6 | Замена кабельной линии ТП4- Дыбцына 8 |  |  | 340,0 |  |  |  |
| 4.7 | Прокладка кабельной линии Лермонтова 13-Лермонтова 15 |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 4.8 | Прокладка кабельной линии Лермонтова 15-Лермонтова 17 |  |  | 380,0 |  |  |  |
| 4.9 | Приобретение в/вольтного кабеля ААшВ 3*185РП3-РП4 | 4800,0 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Приобретение в/вольтного кабеля ААшВ 3*185РП3-РП4 |  | 1600,0 |  |  |  |  |
| 4.11 | Приобретение и монтажоборудования РП 4 |  | 3200,0 |  |  |  |  |
| 4.12 | Прокладка кабельной линии РП 3 Зеленый 1 – РП 4 |  |  | 2700,0 |  |  |  |
| 4.13 | Прокладка кабельной линии ТП 4 – Лермонтова 17 |  |  |  | 800,0 |  |  |
| 4.14 | Замена кабельных шкафов |  |  |  | 600,0 |  |  |
| 4.15 | Наладка релейной защиты РП 1, РП 2 |  |  |  | 300,0 |  |  |
| 4.16 | Замена трансформатора ТП № 19 |  |  |  | 900,0 |  |  |
| 4.17 | Замена вводных автоматов ТП № 19 |  |  |  | 250,0 |  |  |
| 4.18 | Прокладка кабельных линий Ленина 2 – Ленина 4 |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 4.19 | Прокладка кабельной линии Лермонтова 12- Лермонтова 14 |  |  |  | 600,0 |  |  |
| 4.20 | Замена трансформатора ТП №35 |  |  |  | 900 |  |  |
| 4.21 | Замена кабельных шкафов |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 4.22 | Прокладка кабельной линии ТП 17- Набережная 9 |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 4.23 | Прокладка кабельной линии ТП 17- Набережная 13 |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 4.24 | Прокладка кабельной линии ТП 18-Д/С №6 «Солнышко» |  |  |  |  | 800,0 |  |
| 4.25 | Прокладка кабельной линии ТП 18- Ленина 13 |  |  |  |  | 850,0 |  |
| 4.26 | Прокладка кабельной линии Ленина 13 – Ленина 15 |  |  |  |  | 550,0 |  |
| 4.27 | Прокладка кабельной линии Пушкина 6- Пушкина 4 |  |  |  |  | 700,0 |  |
| 4.28 | Прокладка кабельной линии Пушкина 2- Пушкина 4 |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 4.29 | Расчистка и ремонт кабельных лотков |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| 4.30 | Замена кабельных шкафов |  |  |  |  |  | 2300,0 |
| 4.31 | Прокладка кабельной линии ТП 9- Дыбцына 4 |  |  |  |  |  | 480,0 |
| 4.32 | Прокладка кабельной линии ТП 19-Ленина 12 |  |  |  |  |  | 450,0 |
| 4.33 | Прокладка кабельной линии ТП 15А- Кирова 12 |  |  |  |  |  | 450,0 |
| 4.34 | Прокладка кабельной линии ТП 15- Пушкина 18 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| 4.35 | Прокладка кабельной линии Кирова 5- Кирова 7 А |  |  |  |  |  | 750,0 |
| 4.36 | Прокладка кабельной линии ТП5- Кирова 3 |  |  |  |  |  | 900,0 |
| 4.37 | Прокладка кабельной линии Театральная 12- Театральная 14 |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 4.38 | Замена ВЛ 0,4кВ в 7 квартале от ТП7 |  |  |  |  |  | 2300,0 |
| 4.39 | Наладка релейной защиты РП 1, РП 2 |  |  |  |  |  | 400,0 |
| 4.40 | Аудит сетей |  |  |  |  |  | 1300,0 |
| 4.41 | Замена трансформатора ТП 62 |  |  |  |  |  | 700,0 |
| 4.42 | Замена трансформатора ТП 14 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| 4.43 | Замена трансформатора ТП 2 |  |  |  |  |  | 600,0 |
| 4.44 | Замена трансформатора ТП 17 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| 4.45 | Замена трансформатора ТП 30 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| 4.46 | Замена трансформатора ТП 5 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| 4.47 | Замена РУ 0,4 кВ ТП 29 |  |  |  |  |  | 1300,0 |
| 4.48 | Замена РУ 0,4 кВ ТП 27 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| 4.49 | Замена РУ 0,4 кВ ТП 9 |  |  |  |  |  | 900,0 |
| 4.50 | Замена в/вольтных ячеек ТП 20 |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 4.51 | Замена КТПН «Рембаза» |  |  |  |  |  | 3100,0 |
|  | Итого: | 4800,0 | 4800,0 | 4850,0 | 4850,0 | 4800,0 | 29930,0 |
|  | в том числе: внебюджетный источник | 4800,0 | 4800,0 | 4850,0 | 4850,0 | 4800,0 | 29930,0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 19323,57 | 25377,841 | 24429,405 | 14822,476 | 13516,199 | 64346,593 |
|  | в том числе: внебюджетный источник | 19323,57 | 19909,408 | 15029,821 | 13442,645 | 13516,199 | 60383,593 |
|  | местный бюджет | 0 | 5468,435 | 5477,844 | 1379,831 | 0 | 1963,0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 3921,74 | 0 | 0 | 2000,0 |

4.Ресурсное обеспечение Программы

Источники финансирования: бюджет муниципального образования «Город Коряжма», бюджет Архангельской области (при условии участия в областной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры), средства организаций коммунального комплекса, осуществляющих на территории муниципального образования «Город Коряжма» эксплуатацию коммунальных сетей.

1 этап:

тыс.руб

| № | Источник финансирования | Оценка расходов |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Местный бюджет | 0 | 5468,435 | 5477,844 | 1379,831 | 0 | 12326,11 |
| 2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 3921,74 | 0 | 0 | 3921,74 |
| 3. | Внебюджетный источник | 19323,57 | 19909,408 | 15029,821 | 13442,645 | 13516,199 | 81221,64 |
| 3.1. | в том числе: МУП «ПУ ЖКХ» | 14523,57 | 15109,408 | 10179,82 | 8592,645 | 8716,199 | 57121,64 |
| 3.2. | МУП «Горсвет» | 4800 | 4800 | 4850 | 4850 | 4800 | 24100,0 |
|  | Всего по 1 этапу | 19323,57 | 25377,841 | 24429,405 | 14822,476 | 13516,199 | 97469,49 |

Всего по программе:

тыс.руб

| № | Источник финансирования | Оценка расходов |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1. | Местный бюджет | 12326,11 | 1963,0 | 14289,11 |
| 2. | Областной бюджет | 3921,74 | 2000,0 | 5921,74 |
| 3. | Внебюджетный источник | 81221,64 | 60383,593 | 141605,23 |
| 3.1. | в том числе: МУП «ПУ ЖКХ» | 57121,64 | 30453,59 | 87575,23 |
| 3.2. | МУП «Горсвет» | 24100,0 | 29930,0 | 54030,0 |
|  | Всего по Программе | 97469,49 | 64346,593 | 161816,08 |

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Объем бюджетного финансирования программы на очередной год в доле местного бюджета, утверждается  депутатами городской Думы.

5. Система управления реализацией Программы.

Текущее управление реализацией настоящей Программы осуществляет администрация города, которая организует работу по реализации Программы в рамках своих полномочий.

Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города предоставляет до 01 февраля года следующего за отчетным информацию заместителю главы муниципального образования по городскому хозяйству и главе муниципального образования о ходе выполнения Программы и об использовании бюджетный средств.

Заместитель главы муниципального образования по городскому хозяйству контролирует выполнение Программы, отслеживает целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а также продление сроков её реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению разработчика.

О ходе реализации Программы администрация города информирует население через городские СМИ.

6. Ожидаемые результаты реализации  Программы.

В результате реализации Программы должны быть достигнуты следующие показатели:

1. Улучшение качества питьевой воды, с доведением показателей качества в соответствие с требованиями СанПин.

2. Снижения уровня аварийности в коммунальных сетях.

3. Исключение случаев отключения теплоснабжения многоквартирных домов в отопительном периоде в связи с авариями в системах теплоснабжения.

4. Достижение утвержденного норматива потерь воды в городских водопроводных сетях, составляющего 12% принятой в сеть воды.

5. Обеспечение экологической безопасности водоотведения.

6. Обустройство микрорайона Зеленый-1 объектами инженерной инфраструктуры согласно проектно-сметной документации, тем самым количество семей, улучшивших свои жилищные условия через строительство индивидуального жилья – 423.

Перечень

целевых показателей Программы.

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения |  | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Уровень физического износа (в процентах по данным бухгалтерского учета): | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Сети хозфекальной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество аварий на километр протяженности сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Сети хозфекальной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности) | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Сети хозфекальной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласование

проекта постановления администрации города – О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы

| Фамилия, инициалы должностного лица | Должность | Дата направления проекта на согласование | Подпись и дата согласования проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| А.С.Втюрин | Заместитель главы муниципального образования по городскому хозяйству, начальник управления муниципального хозяйства и градостроительства | 18.03.2016 |  |
| О.В.Заборский | Заместитель главы муниципального образования по организационно-правовым вопросам, начальник управления организационно-правовой и кадровой работы | 18.03.2016 |  |
| Е.А.Паншина | Заместитель начальника финансового управления | 18.03.2016 |  |
| А.А.Клочкова | Главный специалист-юрист управления организационно-правовой и кадровой работы | 18.03.2016 |  |
| Э.Н.Абрамов | Директор МУП «ПУЖКХ» | 18.03.2016 |  |
| В.А.Бровин | Директор МУП «Горсвет» | 18.03.2016 |  |

Разослать распоряжение:

2 - в дело_______________________________________    __________________

1 - управление муниципального хозяйства и градостроительства (Гайдамавичене Е..В.)_______________________________________________________________

1 – ФУ______________________________________________________________

1- МУП «ПУЖКХ»

1- МУП «Горсвет»

Заместитель начальника управления муниципального

хозяйства и градостроительства

администрации города                                                                Е.В.Гайдамавичене