Администрация городского округа

Архангельской области «Город Коряжма»

(Администрация города)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 01.06.2022 | № | 576 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Коряжма

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и отопительных систем города к устойчивой работе в отопительный период 2022 - 2023 годов, руководствуясь статьями 6, 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, Уставом городского округа Архангельской области «Город Коряжма», администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (приложение 1).

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города:

- от 17.07.2013 №1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 28.04.2014 № 635 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 24.07.2014 № 1202 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 19.09.2014 № 1553 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 15.06.2015 № 1109 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению проверки готовности потребителей к отопительному периоду»;

- от 20.07.2016 № 1274 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 31.08.2016 № 1503 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 26.06.2017№ 934 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 27.10.2017 № 1546 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 09.08.2018 № 1107 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 27.08.2019 № 1196 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 11.06.2020 № 596 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 13.08.2020 № 858 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду»;

- от 03.11.2021 №1340 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.07.2013 № 1200 «О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации города www.koradm.ru в сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования                                       Г.В. Лахтионов

Приложение 1

к постановлению администрации города

от 01.06.2022 № 576

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

1. Общие положения.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надёжность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Целью проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - проверка) является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» приведен в приложениях 1, 2 к настоящей программе  проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа).

Объектами, подлежащими проверке, являются:

- тепловые сети;

- автоматические регуляторы при их наличии;

- тепловые энергоустановки;

- системы теплопотребления (включая оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок);

- тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии (центральные,  индивидуальные тепловые пункты, а также трубопроводы, арматура и тепловая изоляция, находящаяся в их пределах, приборы учета, автоматические регуляторы при их наличии, пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов);

- здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери).

2. Работка комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

Проверка готовности к отпительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее – комиссия), состав которой представлен в приложении 5 к настоящей Программе.

Проверка готовности к отпительному периоду теплоснабжяющей организации осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее – комиссия), состав которой представлен в приложении 6 к настоящей Программе.

Проверка осуществляется комиссией в отношении теплоснабжающей и теплосетевой организации, а также потребителей тепловой энергии на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма».

При проведении проверки комиссия рассматривает документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 Программы, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

Сроки проведения проверок:

- для теплоснабжающей организации – с 15 октября по 01 ноября;

- для теплосетевой организации – с 01 июня по 15 октября;

- для потребителей тепловой энергии – с 01 июня по 01 сентября.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению 3 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению 4 к Программе и выдается администрацией города по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта (но не позднее не позднее 15 сентября - для потребителей, не позднее 1 ноября - для теплосетевой организации) в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Перечнем, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 11 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Оценка готовности теплоснабжающей организации.

В целях оценки готовности теплоснабжеющей организации комиссией должен быть проверен паспорт готовности к отопительному сезону, полученному в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. Оценки готовности теплосетевой организации.

В целях оценки готовности теплосетевой организации комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

5. Оценка готовности потребителей тепловой энергии.

В целях оценки готовности потребителей комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 2 к Программе.

Приложение 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций

на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

Теплоснабжающая организация:

Филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжме.

Теплосетевая организация:

Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области «Производственное управление жилищно - коммунального хозяйства».

Приложение 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Потребителей тепловой энергии

на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма», в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов

Общее количество потребителей тепловой энергии - 378 (516 зданий), из них:

1. ООО «Жилфонд» - 18 многоквартирных домов.

2. ООО «Комплекс» - 58 многоквартирных домов.

3. ООО «Кедр» - 49 многоквартирных домов.

4. ООО «Атлант» - 47 многоквартирных домов.

5. ООО «Управляющая компания «Домашний комитет» - 14 многоквартирных домов.

6. ООО «Доверие» - 65 многоквартирных домов.

7. ООО «Лидер +» - 2 многоквартирных дома.

8. ООО «Рассвет» - 8 многоквартирных домов.

9. ООО «Апгрейд» - 3 многоквартирных дома.

10. ООО «УЮТСЕРВИС» - 3 многоквартирных дома.

11. ООО «Твой дом» - 1 многоквартирный дом.

12. ТСЖ, ТСН, ЖСК - 6 многоквартирных домов.

13. Многоквартирные дома блокированного типа застройки с непосредственным способом управления - 3 многоквартирных дома.

14. Многоквартирные дома, в которых собственниками помещений не выбран способ управления этим домом, либо  принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано - 1 многоквартирный дом.

15. Прочие потребители, заключившие договоры с МУП «ПУ ЖКХ» на отпуск (получение) тепловой энергии и горячей воды:

здания детских садов - 18,

здания школ - 9,

здания лечебных учреждений - 19,

здания учебных заведений - 5,

прочие (общественные здания, гаражи) - 187.

Приложение 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ г.г.

г. Коряжма                                                                                «__» _________________ 20__ год

(дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   утвержденной _________________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым утверждена комиссия)

с  «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________

(полное наименование теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

...

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: _______________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Председатель комиссии:________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  ____________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение (я) к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ г.г. *

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения

Приложение 4

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ г.г.

Выдан ______________________________________________________________________________,

(полное наименование теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении

которого  проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

...

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___» ___________ 20__ г.  № ____.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

руководителя уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 5

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Состав комиссии

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

| Председатель: Гайдамавичене Е.В. Члены комиссии: Абрамов Э.Н. Рыжков А.В. Тренина О.С. | - - - - | заместитель главы муниципального образования по городскому хозяйству, начальник управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города директор МУП «ПУ ЖКХ», заместитель председателя комиссии; заместитель начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города; главный специалист управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |
| --- | --- | --- |

Приложение 6

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Состав комиссии

по проведению проверки готовности теплосетевой организации к отопительному периоду 2022 - 2023 годов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

| Председатель: Гайдамавичене Е.В. Члены комиссии: Рыжков А.В. Тренина О.С. |  |  | - - - | заместитель главы муниципального образования по городскому хозяйству, начальник управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. заместитель начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города; главный специалист управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |