Городской округ Архангельской области

«Город Коряжма»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ «ГОРОД КОРЯЖМА»

НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)

ТОМ 2. Обосновывающие материалы

2023 г.

Оглавление

Книга 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	14

1.1 Функциональная структура теплоснабжения;	14

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	14

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	14

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	14

1.1.4 Зоны действия производственных котельных	15

1.1.5 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	15

1.2 Источники тепловой энергии	15

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	15

1.2.1.1 Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	15

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	17

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	17

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	17

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	18

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	20

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	22

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	23

1.2.9 Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети	24

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	24

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	24

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	24

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	24

1.3 Тепловые сети, сооружения на них	25

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	25

1.3.2 Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	27

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам	27

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	28

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	28

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	29

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	29

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	29

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	30

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	30

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	31

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	31

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	31

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	32

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	32

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	32

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя	33

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	33

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	33

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	33

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	33

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	34

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	34

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	35

1.4.1 Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	35

1.4.2 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения	35

1.4.3 Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	37

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	37

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления	37

1.5.2 Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	37

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	37

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	38

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	38

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	38

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	39

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	39

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	39

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	39

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	40

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	40

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	40

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	40

1.7 Балансы теплоносителя	41

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тпловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	41

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	41

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	42

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	42

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	42

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	43

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	43

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	43

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	43

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	43

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса, городского округа	43

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	44

1.9 Надёжность теплоснабжения	44

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	44

1.9.2 Частота отключений потребителей	46

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	46

1.9.4 Графические материалы (карты тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)	47

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г, № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	50

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в пункте 1.9.6	50

1.9.7 Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	50

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	50

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	50

1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	58

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	58

1.11.1 Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой тепло сетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет	58

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки системы теплоснабжения	58

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	61

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	61

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	61

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	61

1.11.7 Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	61

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	61

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)	61

1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)	62

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	62

1.12.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	62

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения	62

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	62

Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	63

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	63

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	63

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	63

2.4 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	64

2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	67

2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	68

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	68

2.8 Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	68

2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой системе теплоснабжения прогноза перспективной застройки	69

2.10 Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	69

2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	70

Книга 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	71

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описаниям связности объектов	71

3.1.1 Геоинформационная система (ГИС) Zulu	71

3.1.2 Организация графических данных	72

3.1.2.1 Организация семантических данных	73

3.1.2.2 Представление данных на карте	74

3.1.2.3 Организация карт	74

3.1.2.4 Редактирование объектов	74

3.1.2.5 Векторные оверлейные операции	75

3.1.2.6 Корректировка растров	75

3.1.2.7 Моделирование сетей и топологические задачи на сетях	75

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	76

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	103

3.4 Рекомендации по организации внедрения и использования электронной модели	103

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	105

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	106

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	106

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	107

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	107

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	109

Книга 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	110

4.1 Балансы существующей на базовый период системы теплоснабжения (актуализации системы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки	110

4.2 Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	112

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	112

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	112

Книга 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	114

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке системы теплоснабжения)	114

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	116

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	116

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	116

Книга 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	117

6.1 Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	117

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков превода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	119

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	119

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпилочной воды в зоне действия источников тепловой энергии	119

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения	119

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	121

Книга 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	122

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	122

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	124

7.3 Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)	125

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	125

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	125

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	125

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии	125

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	126

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	126

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	126

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	126

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	127

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	127

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	128

7.15 Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения	128

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	134

Книга 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	135

8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	135

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города	135

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	135

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	135

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	135

8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	136

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	136

8.8 Предложений по строительству и реконструкции насосных станций	138

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	138

Книга 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	139

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	139

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	139

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	139

9.4 Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	139

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	139

9.6 Предложения по источникам инвестиций	139

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	139

Книга 10 Перспективные топливные балансы	140

10.1 Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	140

10.1.1 Перспективные топливные балансы источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	140

10.1.2 Перспективные топливные балансы котельных	142

10.2 Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	142

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	142

10.4 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания	142

10.5 Преобладающий в городского округа «Город Коряжма» вид топлива	144

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса	144

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	144

Книга 11 Оценка надёжности теплоснабжения	145

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	145

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	147

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам	148

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	151

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	152

11.6 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения	152

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	152

11.6.2 Установка резервного оборудования	152

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	152

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения	152

11.6.5 Устройство резервных насосных станций	152

11.6.6 Установка баков-аккумуляторов	153

11.7 Электронное моделирование аварийных ситуаций на участках тепловой сети в системе теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» с использованием ПРК ZuluThermo	153

11.8 Краткое руководство пользователя по электронному моделированию аварийных ситуаций в системе теплоснабжения населенного пункта при помощи ПРК ZuluThermo	154

11.8.1 Цель расчета	154

11.8.2 Запуск расчета	154

11.8.3 Анализ переключений	155

11.8.4 Запуск анализа переключений	155

11.8.5 Поиск в слое-подложке	158

11.8.6 Настройки	158

11.8.7 Слой сети	159

11.8.8 Анализ переключений	160

11.8.9 Слой подложка	160

11.8.10 Раскраска	162

11.8.11 Работа со списком объектов	163

11.8.12 Просмотр результатов расчета	164

11.8.13 Навигация	164

11.8.14 Печать отчета	165

11.8.15 Экспорт в MS Excel	166

11.8.16 Экспорт в HTML	166

11.9 Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	167

Книга 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	168

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	168

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	172

12.3 Расчёты экономической эффективности инвестиций	172

12.4 Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	173

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности	173

Книга 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	174

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	174

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	174

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	174

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	175

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	175

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке	175

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	176

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	176

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	176

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии	177

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	177

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	178

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	178

13.14 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учётом реализации проектов системы теплоснабжения	179

Книга 14 Ценовые (тарифные) последствия	180

14.1 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	180

14.2 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	181

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	181

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения	181

Книга 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	182

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	182

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	182

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	184

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта системы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	186

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	187

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	187

Книга 16 Реестр проектов системы теплоснабжения	188

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	188

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	188

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	190

Книга 17 Замечания и предложения к проекту системы теплоснабжения	191

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации системы теплоснабжения	191

17.2 Ответы разработчиков проекта системы теплоснабжения на замечания и предложения	191

17.3 Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы системы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к системе теплоснабжения	191

Книга 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной системы теплоснабжения	192

18.1 Реестр изменений, внесённых в доработанную и (или) актуализированную систему теплоснабжения	192

18.2 Сведения о том, какие мероприятия из утверждённой схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	194

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения;

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее по тексту – городской округ «Город Коряжма») в системе теплоснабжения городского округа участвуют теплоснабжающие организации, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Основные теплоснабжающие организации городского округа «Город Коряжма»

| № | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Группа «Илим» | г. Коряжма, ул. Дыбцына 42 | Производство тепловой энергии, передача и сбыт тепловой энергии в промышленной зоне города |
| 2 | МУП «ПУ ЖКХ» | г. Коряжма, ул.имени М.Х.Сафьяна, д.18, а/я 118 | Передача и сбыт тепловой энергии |

Источником централизованной системы теплоснабжения г. Коряжма является ТЭЦ -1 Целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Тепловые сети подключены к бойлерной ТЭЦ-1 двумя выводами – «Город 1» Ду400 и «Город 2» Ду700, имеющими закольцовывающие перемычки.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

АО «Группа Илим» эксплуатирует источник централизованного теплоснабжения (ТЭЦ) и тепловые сети в промышленной зоне города до границы раздела балансовой принадлежности с сетевой ресурсоснабжающей организацией МУП «ПУ ЖКХ», обеспечивающей теплоснабжение жилой и административной застройки города. МУП «ПУ ЖКХ» эксплуатирует сети от границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с сетями АО «Группа Илим» до абонентских установок потребителей. В зоне действия организации расположен весь жилой и административный фонд г. Коряжмы, подключенный к централизованному теплоснабжению.

Распределения обязанностей в сфере теплоснабжения теплоснабжающей организации ОАО «Группа Илим» и МУП «ПУ ЖКХ» оформлены договором № 23/23-Т от01.01.2023 г.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Большая часть потребителей города обеспечена централизованной системой теплоснабжения. Теплоснабжение меньшей части потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных источников отопления - газовых котлов.

Зоны действия производственных котельных

В городском округе «Город Коряжма» производственные котельные отсутсвуют.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений в функциональной структуре теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, не происходило.

  - Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования

      - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

ТЭЦ-1 Целлюлозно-бумажного комбината является единственным источником тепловой энергии на территории городского округа «Город Коряжма».

Установленная электрическая мощность станции составляет 305,0 МВт, тепловая – 927,2 Гкал/ч. ТЭЦ обеспечивает как технологическую нагрузку в паре Целлюлозно-бумажного комбината, так и нагрузку в горячей воде на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение промплощадки ЦБК и административно-жилых кварталов города Коряжмы.

Структура основного энергетического оборудования ТЭЦ представлена в таблицах 2 – 6.

Таблица 2 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов источника комбинированной выработки

| Турбоагрегат | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Темпера тура острого пара, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| ВПТ-25-4 | 1 | ТМЗ | 1961 | 25,0 | 85,0 | 50,2 | 34,8 | 90 | 535 |
| ВПТ-25-4 | 2 | ТМЗ | 1962 | 25,0 | 85,0 | 50,2 | 34,8 | 90 | 535 |
| ВПТ-25-4 | 3 | ТМЗ | 1964 | 25,0 | 85,0 | 50,2 | 34,8 | 90 | 535 |
| ПТ-50-90/13 | 4 | ЛМЗ | 1965 | 60,0 | 165,8 | 101,7 | 64,1 | 90 | 535 |
| ПТ-60-130/13 | 5 | ЛМЗ | 1966 | 60,0 | 137,2 | 82,1 | 55,1 | 130 | 550 |
| ПТ-60-130/13 | 6 | ЛМЗ | 1970 | 60,0 | 137,2 | 82,1 | 55,1 | 130 | 550 |
| Р-50-130-1 | 7 | ЛМЗ | 1974 | 50,0 | 232,0 | 232,0 | - | 130 | 550 |
| ИТОГО: |  |  |  | 305,0 | 927,2 | 648,5 | 278,7 | - | - |

Таблица 3 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов источника комбинированной выработки

| Тип (марка) котла | Ст. № | Год установки котла | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид топлива (основное / резервное) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, оС | основное | резервное |
| ПК, ТП-170 | 1 | 1961 | 170 | 100 | 510 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-160-100ф | 2 | 1962 | 160 | 100 | 530 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-160-100ф | 3 | 1963 | 160 | 100 | 530 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-160-100ф | 4 | 1964 | 160 | 100 | 530 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-160-100ф | 5 | 1965 | 160 | 100 | 530 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-210-140ф | 6 | 1966 | 210 | 140 | 550 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-210-140ф | 7 | 1967 | 210 | 140 | 550 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-210-140ф | 8 | 1970 | 210 | 140 | 550 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-210-140ф | 9 | 1971 | 210 | 140 | 550 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-210-140ф | 10 | 1972 | 210 | 140 | 550 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-210-140ф | 11 | 1973 | 210 | 140 | 550 | Природный газ | уголь |
| ПК, БКЗ-210-140ф | 12 | 1973 | 210 | 140 | 550 | Природный газ | уголь |

Таблица 4 – Технические характеристики редукционно-охладительной установки источника комбинированной выработки

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| БРОУ | 135 | - |
| БРОУ | 186 | - |
| БРОУ | 186 |  |
| РОУ 100/2,5 ата | 30 | - |
| РОУ 140/2,5 ата | 78 | - |
| РОУ 140/100 ата | 200 | - |

Таблица 5 – Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника комбинированной выработки

| Тип | Мощность, Гкал/ч | Расход сетевой воды, т/ч |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| ПСВ-500-3-23 | 60,0 | 1150 |
| БО-350-2 | 56,5 | 1150 |
| ПСВ-500-3-23 | 60,0 | 1150 |
| ПСВ-500-3-23 | 60,0 | 1150 |
| ПСВ-500-3-23 | 60,0 | 1150 |
| ПСВ-500-3-23 | 60,0 | 1150 |
| Пиковые бойлеры |  |  |
| БП-300-2м | 32,3 | 1030 |
| БП-500 | 60,0 | 1216 |
| ПСВ-315-14-23 | 45,2 | 1130 |
| ПСВ-500-14-23 | 60,0 | 1800 |
| ПСВ-3-23 | 60,0 | 1150 |
| ПСВ-500-14-23 | 60,0 | 1800 |

Таблица 6 – Характеристики насосов теплофикационной установки источника комбинированной выработки

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м³/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНБ | 8КСД-5х3 | 119 | 125 | 71 | 1450 |
| НПТС №5 | К 90/85 | 135-65 | 72-98 | 55 | 2900 |
| НПТС №1-4 | 1Д315-70 | 330-210 | 79-64 | 100 | 2900 |
| СН 1,4,5 | 14Д6 | 1250 | 105-125 | 630 | 1480 |
| СН 2,3,3А | Д1250-125 | 1250 | 105-125 | 630 | 1480 |
| СН 6 | Д1600-90 | 1600 | 90-125 | 630 | 1480 |
| НПТС №6 | 20CWT-4 | 320 | 72-98 | 90 | 1500 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В разделе 1.2.1 рассмотрена структура основного теплогенерирующего оборудования ТЭЦ-1. Установленная тепловая мощность станции составляет 927,2 Гкал/ч, электрическая – 305,0 МВт.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности ТЭЦ-1 представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Установленная и располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-1

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | установленная | располагаемая на конец года |
| 2018 | 305,0 | 268,0 | 927,2 | 700,0 |
| 2019 | 305,0 | 268,0 | 927,2 | 700,0 |
| 2020 | 305,0 | 268,0 | 927,2 | 700,0 |
| 2021 | 305,0 | 268,0 | 927,2 | 700,0 |
| 2022 | 305,0 | 268,0 | 927,2 | 700,0 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблицах 8.

Таблица 8 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» ТЭЦ-1

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2018 | 927,2 | - | 927,2 | 227,2 | 700,0 | 8,2 | 691,8 |
| 2019 | 927,2 | - | 927,2 | 227,2 | 700,0 | 8,2 | 691,8 |
| 2020 | 927,2 | - | 927,2 | 227,2 | 700,0 | 8,2 | 691,8 |
| 2021 | 927,2 | - | 927,2 | 227,2 | 700,0 | 8,2 | 691,8 |
| 2022 | 927,2 | - | 927,2 | 227,2 | 700,0 | 8,2 | 691,8 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные о сроке ввода в эксплуатацию, сведения о парковом ресурсе энергетических котлов и турбинного оборудования ТЭЦ-1 представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Данные о сроке ввода в эксплуатацию, сведения о парковом ресурсе оборудования ТЭЦ-1

| № | Источник | Тип | Ст. № | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.2023г., час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | Паровая турбина | 1 | ВПТ-25-4 | 1961 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровая турбина | 2 | ВПТ-25-4 | 1962 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровая турбина | 3 | ВПТ-25-4 | 1964 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровая турбина | 4 | ПТ-50-90/13 | 1965 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровая турбина | 5 | ПТ-60-130/13 | 1966 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровая турбина | 6 | ПТ-60-130/13 | 1970 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровая турбина | 7 | Р-50-130-1 | 1974 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 1 | ТП-170 | 1961 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 2 | БКЗ-160-100ф | 1962 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 3 | БКЗ-160-100ф | 1963 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 4 | БКЗ-160-100ф | 1964 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 5 | БКЗ-160-100ф | 1965 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 6 | БКЗ-210-140ф | 1966 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 7 | БКЗ-210-140ф | 1967 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 8 | БКЗ-210-140ф | 1970 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 9 | БКЗ-210-140ф | 1971 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 10 | БКЗ-210-140ф | 1972 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 11 | БКЗ-210-140ф | 1973 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Паровой котел | 12 | БКЗ-210-140ф | 1973 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Производство тепловой энергии на ТЭЦ  производится в паровых энергетических котлах, использующих в качестве основного топлива природный газ, резервное – каменный уголь. Полученный острый пар направляется в турбоагрегаты, где потенциальная энергия теплоносителя преобразуется в механическую энергию ротора турбины, и далее в электрическую энергию, направляемую на нужды ЦБК и во внешнюю энергосистему.

Часть "мятого" пара турбин отбирается из П- Т- отборов турбин на производство (ЦБК), собственные нужды ТЭЦ и бойлерные. В бойлерных пар используется для подогрева сетевой и подпиточной воды, которая направляется в систему централизованного теплоснабжения  промышленных и административно-бытовых зданий промплощадки ЦБК и административного и жилого сектора города Коряжмы.

Принципиальная схема работы ТЭЦ приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема выдачи тепловой мощности ТЭЦ

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников теплоснабжения при расчетной температуре наружного воздуха -34 оС представлены ниже.

Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Системы отопления потребителей к системам централизованного теплоснабжения в подавляющем большинстве случаев присоединены по зависимой схеме с элеваторным смешением, горячее водоснабжение обеспечивается по открытой схеме с разбором теплоносителя из сети. Принципиальная схема типовой теплопотребляющей установки потребителей представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принципиальная схема типовой теплопотребляющей установки

Отпуск теплоносителя в водяные тепловые сети осуществляется в соответствии с температурным графиком, приведенным на рисунке 3.

Рисунок 3 – Утвержденный температурный график ТЭЦ-1 в точке поставки Город-1 и Город-2

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ-1 определена как число использования часов установленной мощности, определенное по фактическим показателям выработки тепловой энергии за 2022 г. (выработка ТЭЦ-1 принята в соответствии с данными из открытых источников информации). Результаты расчета представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ-1

| Адрес или наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| ТЭЦ-1 | 927,2 | 4332041,9 | 4672 |

Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет отпускаемой тепловой энергии с ТЭЦ в горячей воде осуществляется в непосредственной близости к границам раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между собственником ТЭЦ-1 АО «Группа «Илим» и потребителями или иными ресурсоснабжающими (теплосетевыми) организациями. Коммерческие приборы учета тепловой энергии отпускаемой с паром на технологические процессы ЦБК отсутствуют.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования ТЭЦ-1 в течение 2022 г. не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии городского округа «Город Коряжма» - не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей в городском округе «Город Коряжма» отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

  - Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На территории городского округа «Город Коряжма» эксплуатацию тепловых сетей осуществляют две теплосетевые организации:

- АО «Группа «Илим» имеет на балансе три бойлерных станции, расположенных в непосредственной близости от источника теплоснабжения (ТЭЦ), а также магистральные тепловые сети до границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности со второй теплосетевой организацией МУП «ПУ ЖКХ». Также на балансе организации распределительные сети до границ балансовой принадлежности с сетями потребителей в промышленной зоне г. Коряжма.

- МУП «ПУ ЖКХ» эксплуатирует сети от границ раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с сетями АО «Группа «Илим» до абонентских установок потребителей. В зоне действия организации расположен весь жилой и административный фонд г. Коряжмы, подключенный к централизованному теплоснабжению.

Теплоснабжение в округе организовано по открытой двухтрубной зависимой схеме и представляет собой следующий технологический процесс:

Вода из обратной тепловой сети поступает в здание бойлерных станций, где в нее добавляется подпиточная вода, предназначенная для восполнения потерь теплоносителя с утечкой через неплотности трубопроводов и отопительных систем и на горячий водоразбор. Обратный теплоноситель из обратного трубопровода тепловой сети через сетевые насосы и направляется на пароводяные теплообменники, где подогревается паром из отборов турбин, и направляется в прямой трубопровод тепловой сети и далее потребителям. Потребителями тепла являются жилые, общественные, административно-бытовые здания города, а также производственные и административные здания ЦБК. Системы отопления жилых и административно- бытовых зданий присоединены, как правило, через элеваторы. Имеются потребители, которые присоединены непосредственно, а также по независимой схеме через теплообменники.

Теплоснабжение в горячей воде жилого и административного сектора осуществляется от бойлерных установок АО «Группа «Илим» № 1 и №3, прочих потребителей от бойлерной №2.

Тепловые сети подключены к бойлерной ТЭЦ-1 двумя выводами – «Город 1», Ду400 и «Город 2» Ду700, имеющими закольцовывающие перемычки.

Типы и характеристики теплообменных аппаратов установленных на бойлерных станция представлены в таблице 11.

Для перекачки теплоносителя используется сетевые насосы марок 14Д6, Д 1250-125, Д1600-90, мощностью по 630 кВт.

Таблица 11 – Типы и характеристики теплообменных установок бойлерных

| № | Тип | Завод-изготовитель | Год изг. | Дата ввода в эксп. | D пара, т/ч | D воды, т/ч | S нагр., м2 | Q, Гкал/ч | Общее кол.трубок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерная №1 в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ-1 | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод ТМ | 1980 | 04.10.1982 | 115 | 1150 | 500 | 60 | 1926 |
| ОБ-2 | БО-350-2 | Саратовский завод ТМ | 1958 | 18.09.1961 | 110 | 1100 | 350 | 56,5 | 1320 |
| ПБ-1 | БП-300-2м | Саратовский завод ТМ | 1958 | 18.09.1961 | 55,4 | 1030 | 311 | 32,3 | 1144 |
| ПБ-2 | БП-500 | Саратовский завод ТМ | 1965 | 02.01.1967 | 122,5 | 1216 | 500 | 60 | 1926 |
| Бойлерная №2 в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ-3 | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод ТМ | 1967 | 08.01.1970 | 115 | 1150 | 500 | 60 | 1926 |
| ОБ-4 | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод ТМ | 1967 | 08.01.1970 | 115 | 1150 | 500 | 60 | 1926 |
| ПБ-3 | ПСВ-315-14-23 | Саратовский завод ТМ | 1973 | 05.03.1976 | 92,5 | 1130 | 315 | 45,2 | 1212 |
| ПБ-4 | ПСВ-500-14-23 | Таганрогский завод "Красный котельщик" | 1972 | 16.11.1973 | 122,5 | 1800 | 500 | 60 | 1928 |
| Бойлерная №3 в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ-5 | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод ТМ | 1979 | 11.01.1980 | 115 | 1150 | 500 | 60 | 1926 |
| ОБ-6 | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод ТМ | 1979 | 11.01.1980 | 115 | 1150 | 500 | 60 | 1926 |
| ПБ-5 | ПСВ-500-3-23 | Саратовский завод ТМ | 1979 | 11.01.1980 | 115 | 1150 | 500 | 60 | 1926 |
| ПБ-6 | ПСВ-500-14-23 | Саратовский завод ТМ | 1976 | 27.06.1980 | 122,5 | 1800 | 500 | 60 | 1928 |

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Электронная схема систем теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo и прилагается на электронном носителе. Формат электронной карты соответствует техническому заданию.

Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

• проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

• эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

• данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей.

Электронная модель предназначена для формирования программно-информационной среды, с целью создания электронной схемы существующих тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения, привязанных к топографической основе.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам

Система теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» – двухтрубная, открытая. Отопительные установки потребителей присоединены преимущественно по зависимой схеме. Центральные тепловые пункты отсутствуют. Способ прокладки тепловых сетей по территории ЦБК (зона эксплуатационной ответственности АО «Группа «Илим») преимущественно надземный, тип изоляции - преимущественно минеральная вата покрытая металлическими листами. По территории города (зона эксплуатационной ответственности МУП «ПУ ЖКХ») тепловые сети преимущественной проложены подземным способом в непроходных каналах, тип изоляции - асбоцементная штукатурка по металлической сетке. Параметры (длина и материальная характеристика) тепловых сетей городского округа «Город Коряжма» представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Параметры тепловых сетей

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 2-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| 20 | 27 | 1,1 |
| 25 | 59 | 3,0 |
| 32 | 158 | 10,1 |
| 40 | 366 | 29,3 |
| 50 | 1960,7 | 196,1 |
| 70 | 1154,8 | 161,7 |
| 75 | 50,5 | 7,6 |
| 80 | 4520,5 | 723,3 |
| 100 | 9173,2 | 1834,6 |
| 125 | 3684,2 | 921,1 |
| 150 | 6066,8 | 1820,0 |
| 200 | 3687 | 1474,8 |
| 250 | 3747,9 | 1874,0 |
| 300 | 1200 | 720,0 |
| 400 | 1312 | 1049,6 |
| 500 | 3068 | 3068,0 |
| 600 | 284 | 340,8 |
| 700 | 608 | 851,2 |
| ИТОГО: | 41127,6 | 15086,3 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях городского округа «Город Коряжма» установлена запорная стальная и чугунная арматура. Арматура установлена на выходе из источников тепловой энергии, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий и индивидуальных тепловых пунктах. Преимущественный тип арматуры –задвижки.

Регулирующая запорная арматура на тепловых сетях городского округа «Город Коряжма» - отсутствует.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры в системе теплоснабжения представляют собой сборные типовые железобетонные конструкции, предназначенные для прокладки подземных теплопроводов.

Плиты перекрытия тепловых камер производятся из бетона класса В 12,5 или М150 по морозостойкости соответствуют F150, по водонепроницаемости W4. Нормативная прочность бетона в процентах от класса бетона составляет лето/зима 70/90, что придает плитам высокую плотность и прочность, способность выдерживать большие нагрузки и защищать от физических воздействий.

Плиты перекрытия ВП, применяемые для тепловых камер, являются теплоизоляторами, способствуют экономии теплоэнергии и защищают от воздействия агрессивных сред. Изготовляют плиты различных размеров длиной от 160 до 550 см, шириной 60, 120, 180, 221 см, толщиной от 16 до 36 см. Камеры тепловых сетей и соответственно плиты перекрытия имеют большие размеры из–за габаритности узлов теплосети. Для обслуживания оборудования тепловых камер в теплосетях число отверстий в плите перекрытия должно быть не менее двух (при площади камеры до 6 м) и не менее четырех (при площади более 6 м) круглой или квадратной формы, при размерах плиты перекрытия 180х160 и соответственно площадью равной 2,8 м2, устроено одно отверстие.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температурный график отпуска тепла 110 –65 оС. Также температурный график имеет излом при температуре теплоносителя ниже 61 оС для обеспечения ГВС. Общая пропускная способность тепловых сетей 200,6 Гкал/ч. Режим потребления тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя: в отопительный период (максимально) 86,98 Гкал/ч, не отопительный период (минимально) 15,85 Гкал/ч.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

В соответствии с данными, представленными организациями, занятыми в сфере теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла. Отклонения от заданного режима на источнике теплоты не превышают допустимых значений.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Данный раздел выполнен в системном программном продукте моделирования гидравлического режима источников тепловой энергии в ПРК Zulu Thermo.

Основные параметры гидровлических режимов работы тепловых сетей приведены в таблице ниже.

Таблица 13 – Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей (по каждому тепловому выводу, до и после насосных)

| Наименование теплоисточника (по каждому тепловому выводу, до и после насосных, в контрольных точках) | Отопительный период |  |  | Межотопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход сетевой воды, т/ч | Давление в прямой магистрали, кгс/см2 | Давление в обратной магистрали, кгс/см2 | Расход сетевой воды, т/ч | Давление в прямой магистрали, кгс/см2 | Давление в обратной магистрали, кгс/см2 |
| Город 1 | 400-500 | 5,0-5,5 | 4,0-4,5 | 200-250 | 4,0-4,2 | 2,9-3,1 |
| Город 2 | 2100-2300 | 6,0-6,5 | 4,0-4,5 | 1500-1560 | 4,9-5,1 | 3,5-3,6 |

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

• трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов;

• задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

• компенсаторов.

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

В таблице 14 приведены данные по количеству отказов (аварий, инцидентов) на магистральных и разводящих тепловых сетях МУП «ПУ ЖКХ» за последние 5 лет. Сведения об отказах на тепловых сетях АО «Группа «Илим» отсутствуют.

Таблица 14 – Данные по количеству отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ПУ ЖКХ» |  |  |  |  |
| 2018 | 0,73 | 5,0 | н/д | - |
| 2019 | 0,38 | 13,1 | н/д | - |
| 2020 | 0,44 | 6,9 | н/д | - |
| 2021 | 0,28 | 4,4 | н/д | - |
| 2022 | 0,74 | 4,0 | н/д | - |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения с момента обнаружения, идентификации дефекта, подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 15 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

В целом по городскому округу «Город Коряжма» время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В городском округе «Город Коряжма» в межотопительный период проводится ежегодная проверка состояния трубопроводов тепловых сетей методом опрессовки повышенным давлением. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В городском округе «Город Коряжма» ежегодная процедура летних ремонтов тепловых сетей организована теплоснабжающими организациями и соответствует техническим регламентам.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Годовые и часовые расчетные нормативные потери тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии на территории городского округа «Город Коряжма» представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Годовые и часовые расчетные нормативные потери тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии на территории городского округа «Город Коряжма»

| Зона действия источника | Тепловые потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/год |
| МУП «ПУ ЖКХ» | 4,943 | 47163,4 |
| АО «Группа «Илим» | 1,3416 | 14652,34 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические годовые и часовые потери тепловой энергии на территории городского округа «Город Коряжма» за последние 3 года (2020 – 2022 гг.), определенные расчетным способом представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Фактические годовые и часовые потери тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии на территории городского округа «Город Коряжма»

| Зона действия источника | Тепловые потери, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| МУП «ПУ ЖКХ» | 49291 | 58407 | 41337 |
| АО «Группа «Илим» | 17586 | 13899 | 19897 |
| ИТОГО: | 66877 | 72306 | 61234 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов, запрещающие эксплуатацию оборудования и участков тепловой сети в городском округе «Город Коряжма» – не выдавались.

Описание наиболее распространённых типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей к системам централизованного теплоснабжения в подавляющем большинстве случаев присоединены по зависимой схеме с элеваторным смешением, горячее водоснабжение обеспечивается по открытой схеме с разбором теплоносителя из сети. Принципиальная схема типовой теплопотребляющей установки потребителей представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Принципиальная схема типовой теплопотребляющей установки

Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Общедомовыми приборами учета (ОДПУ) оснащены 95% многоквартирных жилых домов. В оставшихся домах отсутствует техническая возможность учета тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Надежная и безопасная эксплуатация инженерных объектов обеспечивается единым комплексом контроля и управления технологическими процессами – системой диспетчеризации.

Система диспетчеризации позволяет осуществлять контроль оперативно, в режиме реального времени, силами минимального штата сотрудников. При этом риск возникновения аварийных ситуаций значительно снижается.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системе централизованного теплоснабжения  округа не предусмотрены центральные тепловые пункты и насосные станции, все средства автоматизации и управления процессом теплоснабжения установлены на бойлерной станции расположенной на территории ТЭЦ.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для защиты тепловых сетей от недопустимо высоких давлений при гидравлическом ударе предусматривают: 1) устройство в источнике теплоты и в насосных станциях противоударной перемычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней обратного клапана. При внезапной остановке насосов, когда давление в обратном трубопроводе превышает давление в подающем, открывается обратный клапан на противоударной перемычке, что приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию ударной волны; 2) устройства для сброса давлений — гидрозатворы, сбросные предохранительные клапаны, разрывные выпуклые и плоские мембраны. Гидрозатвор, установленный вертикально "труба в трубе", примерно на 3 м больше напора в обратном трубопроводе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обратный трубопровод, внешняя — служит для приема выброса воды при срабатывании гидрозатвора и подключается к приемной емкости либо к системе канализации; 3) автоматическое включение резервного насоса при выходе из строй рабочего насоса. Система централизованного теплоснабжения городского округа оснащена устройствами защиты от превышения недопустимо высоких давлений, задачами теплоснабжающих организаций является поддержание данных устройств в исправном состоянии.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 18 – Перечень бесхозяйных объектов системы теплоснабжения

| Наименование бесхозяйного объекта | Примечание |
| --- | --- |
| Наружная сеть от ТК, адрес: Архангельская область, г. Коряжма, ул. Глейха, д.18, кадастровый номер 29:23:000000:35 | Принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости, 18.07.2023 запись регистрации № 29:23-000000:35-29/006/2023-1У |
| Тепловая камера №1, адрес: Архангельская область, г. Коряжма, у дома №20 по ул. имени Дыбцына, кадастровый номер 29:23:000000:262 | Принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости, 05.06.2023 запись регистрации № 29:23-000000:101-29/006/2023-1У |
| Тепловая камера №2, адрес: Архангельская область, г. Коряжма, район Кругового движения, кадастровый номер 29:23:000000:261 | Принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости, 05.06.2023 запись регистрации № 29:23-000000:261-29/006/2023-1У |
| Транзитный трубопровод в подвальном помещении, расположенный по адресу: г.Коряжма, пр.Ленина, д.19 | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Транзитный трубопровод в подвальном помещении, расположенный по адресу: г.Коряжма, ул.Архангельская, д.27Б | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Транзитный трубопровод в подвальном помещении, расположенный по адресу: г.Коряжма, пр.Ленина, д.41А | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Транзитный трубопровод в подвальном помещении, расположенный по адресу: г.Коряжма, пр.Ленина, д.41Б | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Транзитный трубопровод в подвальном помещении, расположенный по адресу: г.Коряжма, пр.Ленина, д.43А | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Наружная теплосеть от внешнего среза стены многоквартирного дома №12 до внешнего среза стены многоквартирного дома №10 по ул.имени Дыбцына | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Наружная теплосеть от ТК – 23 до внешнего среза стены многоквартирного дома №10А по пр.имени М.В.Ломоносова | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Тепловая сеть, расположенная по адресу: г.Коряжма, пр.Ленина, д.35 | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Тепловая сеть, расположенная по адресу: г.Коряжма, пр.имени М.В.Ломоносова, д.5В | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Тепловая сеть, расположенная по адресу: г.Коряжма, пр.имени М.В.Ломоносова, д.5 | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Тепловая сеть, расположенная по адресу: г.Коряжма, ул.имени А.Г.Глейха, д.18 | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Тепловая сеть, расположенная по адресу: г.Коряжма, ул.имени А.Г.Глейха, д.22 | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Тепловая сеть, адрес: г.Коряжма, ул.Театральная, д.1А | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Тепловая сеть, адрес: г.Коряжма, ул.Кирова, д.27А | Требуется постановка на кадастровый учет |
| Тепловая сеть, адрес: г.Коряжма, ул.Кирова, д.27Б | Требуется постановка на кадастровый учет |

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Уточнены характеристики тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение зон теплоснабжения за 2022 г. связано с подключением новых потребителей. Потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2022 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия источника тепловой энергии образуется технологической цепочкой: непосредственно источник тепловой энергии - тепловые сети от него до абонентского ввода потребителя тепла.

Централизованное теплоснабжение в городском округе «Город Коряжма» осуществляется от одного источника тепловой энергии – ТЭЦ-1. Зона теплоснабжения ТЭЦ включает  зоны ответственности теплоснабжающих организаций АО «Группа «Илим» и МУП «ПУ ЖКХ» и изображена на рисунке ниже.

Рисунок 5 – Зоны действия источников тепловой энергии, действующих на территории городского округа «Город Коряжма»

Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в Главе 7.

В зоне эффективного теплоснабжения ТЭЦ-1 котельные не располагаются.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления

Значения договорных тепловых нагрузок на потребителях в расчетных элементах территориального деления муниципального образования городского округа «Город Коряжма» представлен в таблице 19.

Таблица 19 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

| Наименование источника тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (потери), Гкал/ч | Итого тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| городской округ «Город Коряжма» |  |  |  |  |
| Потребители МУП «ПУ ЖКХ» | 75,485 | 19,565 | 4,943 | 99,993 |
| Потребители АО «Группа «Илим» | 45,744 | 4,356 | 1,342 | 51,442 |
| Всего: | 121,229 | 23,921 | 6,285 | 151,435 |

Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии могут быть определены по данным архивов приборов учета отпущенной тепловой энергии. Так как данные показаний приборов учета ТЭЦ-1 отсутствуют, значения расчетных тепловых нагрузок для ТЭЦ-1 приняты равными договорным нагрузкам.

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Использование источников индивидуального теплоснабжения, согласно ФЗ-190 от 27.07.2010 (ред. от 02.07.2013) «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2014), для отопления жилых помещений в многоквартирных домах может осуществляться только при соответствии этих источников перечню условий, определенному Правилами подключения (технического присоединения) к системам теплоснабжения.

Случаев (условий) применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории городского округа «Город Коряжма» - не выявлено.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск конечным потребителям, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| городской округ «Город Коряжма» |  |  |  |  |
| 1 | Потребители МУП «ПУ ЖКХ» | 304192 | 397308 | 374921 |
| 2 | Потребители АО «Группа «Илим» | 14525 | 22768 | 16154 |
| Итого по городскому округу |  | 318717 | 420076 | 391075 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление в городском округе «Город Коряжма» установлены в соответствии с постановлением от 24 июня 2013 года №87-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Коряжма"» и представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление

| Этажность дома | Материал стен дома | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) в течении отопительного периода |
| --- | --- | --- |
| 1-этажные | деревянные, кирпичные и прочие | 0,03016 |
| 2-этажные | деревянные, кирпичные и прочие | 0,03016 |
| 3-этажные | кирпичные и прочие | 0,03011 |
| 4-этажные | кирпичные и прочие | 0,03011 |
| 5-этажные | панельные, кирпичные и прочие | 0,02799 |
| 9-этажные | кирпичные и прочие | 0,02860 |
| 12-этажные | кирпичные и прочие | 0,02939 |

Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки для ТЭЦ-1 приняты равными договорным нагрузкам.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения в части тепловых нагрузок потребителей:

1) Уточнены договорные нагрузки по состоянию на 1 января 2023 г.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В рамках работ по актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» на основании предоставленных данных о договорных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах ТЭЦ был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки, приведенный в таблице 22.

Таблица 22 – Тепловой баланс мощности ТЭЦ-1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 927,2 |
| 1.2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 700,0 |
| 1.3 | Собственные нужды | Гкал/ч | 8,2 |
| 1.4 | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 691,8 |
| 1.5 | Тепловая нагрузка (договор), в т.ч.: | Гкал/ч | 145,15 |
|  | Отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 121,229 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 23,921 |
| 1.6 | Тепловая нагрузка потребителей (расчетная), в т.ч.: | Гкал/ч | 145,15 |
|  | Отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 121,229 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 23,921 |
| 1.7 | Потери при передаче | Гкал/ч | 6,285 |
| 1.8 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности (по договорным нагрузкам) | Гкал/ч | 540,365 |
|  | то же в % |  | 78,1 |
| 1.9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности (по фактическим нагрузкам) | Гкал/ч | 540,365 |
|  | то же в % |  | 78,1 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

В соответствии со сформированным балансом тепловой мощности ТЭЦ-1 резерв тепловой мощности источника тепловой энергии составляет 540,4 Гкал/ч.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивает насосное оборудование ТЭЦ-1.

Основные параметры гидровлических режимов работы тепловых сетей приведены в таблице ниже.

Таблица 23 – Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей (по каждому тепловому выводу, до и после насосных)

| Наименование теплоисточника (по каждому тепловому выводу, до и после насосных, в контрольных точках) | Отопительный период |  |  | Межотопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход сетевой воды, т/ч | Давление в прямой магистрали, кгс/см2 | Давление в обратной магистрали, кгс/см2 | Расход сетевой воды, т/ч | Давление в прямой магистрали, кгс/см2 | Давление в обратной магистрали, кгс/см2 |
| Город 1 | 400-500 | 5,0-5,5 | 4,0-4,5 | 200-250 | 4,0-4,2 | 2,9-3,1 |
| Город 2 | 2100-2300 | 6,0-6,5 | 4,0-4,5 | 1500-1560 | 4,9-5,1 | 3,5-3,6 |

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского округа «Город Коряжма» – отсутствуют.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Анализ возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии городского округа «Город Коряжма» приведен в таблице 24.

Таблица 24 – Возможность расширения технологических зон действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Резерв/дефицит, Гкал/ч | Резерв/дефицит от мощности нетто, % | Возможность расширения технологической зоны действия источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | 540,4 | 78,1 | присутствует |

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности скорректированы следующим образом:

1) Уточнена расчетная тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточников, а также договорная и расчетная нагрузка конечных потребителей;

  - Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоснабжение ТЭЦ осуществляется речной водой р. Вычегда. Речная вода перекачивается станциями первого подъема через конденсаторы паровых турбин и поступает на очистные сооружения (ФОС) и далее на узел химической подготовки подпиточной воды ТЭЦ. Умягчение водопроводной воды для подпитки сети осуществляется в шести натрий-катионитовых фильтрах марки ФИПаNaI Д 3400, единичной производительностью 100-125 м3/ч. Далее химически очищенная вода поступает в два атмосферных деаэратора ДСА-300 единичной производительностью 300 м3/ч. После термической обработки подпиточная вода направляется в аккумуляторные баки и посредством подпиточных насосов в обратный сетевой коллектор тепловой сети. Установленная производительность системы подготовки подпиточной воды составляет 600 м3/ч.

Подпиточная обеспечивает восполнение затрат теплоносителя в тепловой сети обусловленных, разбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей и восполнение утечек теплоносителя через неплотности трубопроводов тепловых сетей и абонентских установок, а также в следствие аварий, заполнение трубопроводов после проведения регламентных работ на сетях и ввода новых в эксплуатацию новых участков тепловых сетей.

Сведения о водоподготовительных установках (далее - ВПУ) ТЭЦ-1 приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Сведения о водоподготовительных установках ТЭЦ-1, м3/ч

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Установленная производительность ХВО | 600 |
| Фактическая подпитка сети | 291,4 |
| Нормативное потребление на горячий водоразбор | 237,1 |
| Нормативные утечки теплоносителя | 14,5 |
| Небаланс | 39,8 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Данные о потреблении теплоносителя в аварийных режимах, с учетом подачи в тепловую сеть «сырой» воды представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Потребление теплоносителя в аварийном режиме

| Наименование источника | Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме, м³/ч |
| --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 320,4 |

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и баков-аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, не зафиксировано.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом на единственном источнике теплоснабжения является магистральный природный газ Вуктыльского месторождения, резервными видами топлива является каменный уголь Интинского месторождения и топочный мазут.

Сведения о фактических расходах топлива  в течение трех предыдущих лет представлены в таблице ниже.

Таблица 27 – Вид используемого топлива

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натурального топлива, тыс. м3 | Условного топлива, т.у.т |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | 492846,13 | 492846,13 | 576629,97 | - | 8190 |
| Мазут | - | 1519,61 | 1519,61 | 2170,87 | - | 10000 |
| Уголь | - | 3553,08 | 3553,08 | 3553,08 | - | 7000 |
| Итого | - | - | - | 582353,92 | - | - |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | 479638,82 | 479638,82 | 561177,42 | - | 8190 |
| Мазут | - | 2228,15 | 2228,15 | 3183,07 | - | 10000 |
| Уголь | - | 4300,00 | 4300,00 | 4300,00 | - | 7000 |
| Итого | - | - | - | 568660,49 | - | - |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | - | 472639,17 | 472639,17 | 552987,83 | - | 8190 |
| Мазут | - | 2091,04 | 2091,04 | 2987,20 | - | 10000 |
| Уголь | - | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | - | 7000 |
| Итого | - | - | - | 557756,03 | - | - |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервными видами топлива на ТЭЦ-1 являются каменный уголь Интинского месторождения и топочный мазут.

Сведения о нормативных запасах топлива и фактических запасах резервных видов топлива представлены в таблице ниже.

Таблица 28 – Запасы резервного топлива

| Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | ННЗТ | НЭЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приказ Минпромэнерго №200 от 07.07.2007 | Уголь | тыс.тн | 1,38 | 43,59 |
|  | Мазут | тыс.тн | 0,02 | 0,17 |

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии на источниках тепловой энергии в городском округе «Город Коряжма», является природный газ. Поставки топлива осуществляются централизованно, по магистральному газопроводу Вуктыльского месторождения. Сезонных особенностей поставки природного газа не имеют. При расчетах теплотворная способность газа принята 8190 ккал/м3.

Описание использования местных видов топлива

На источниках тепловой энергии в городском округе «Город Коряжма» местные виды топлива не используются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На ТЭЦ-1 применяется уголь Интинского месторождения. теплотворная способность каменного угля принята в размере 7000 ккал/кг.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива – природный газ. Доля потребления природного газа составляет 99,0 % от суммарного расхода топлива.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса, городского округа

Приоритетное развитие топливного баланса в городского округа «Город Коряжма» не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За базовый период в структуре топливных балансов существующих источников не произошло изменений.

Изменения объемных показателей потребления основного топлива связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

  - Надёжность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях города, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 29 – Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | средняя за 5 лет |
| 1 | АО «Группа «Илим» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | МУП «ПУ ЖКХ» | 60 | 31 | 36 | 23 | 61 | 37 | 28 | 11 | 18 | 24 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 23 | 13 | 25 | 5 | 37 | 0,73 | 0,38 | 0,44 | 0,28 | 0,74 | 0,45 | 0,22 | 0,13 | 0,22 | 0,29 | 0,26 |

Более подробно статистика отказов представлена в таблицах ниже.

Таблица 30 – Статистика отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ПУ ЖКХ» |  |  |  |  |
| 2018 | 0,73 | 5,0 | н/д | - |
| 2019 | 0,38 | 13,1 | н/д | - |
| 2020 | 0,44 | 6,9 | н/д | - |
| 2021 | 0,28 | 4,4 | н/д | - |
| 2022 | 0,74 | 4,0 | н/д | - |

Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи газа;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на ТЭЦ-1 (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

Наличие разветвлённых тепловых сетей с длительным сроком эксплуатации обуславливает причины возникновения отказов на тепловых сетях.

Надежность теплоснабжения города рассматривается в контексте удовлетворенности потребителей качеством и бесперебойной подачей тепловой энергии и теплоносителя. Анализ отключений потребителей тепловой энергии представлен в разделе 9.1.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 31 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, в городского округа «Город Коряжма» за 2018-2022 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в среднем составило 6,2 часа.

Графические материалы (карты тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (http://docs.cntd.ru/document/499038726).

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как удельная повреждаемость nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

По существующему положению теплоэнергетический комплекс города следует оценить как надежный, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

Таблица 32 – Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма»

| № п/п | Источник тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | КНАД |
| 1 | ТЭЦ-1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,85 |

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г, № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксированы.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в пункте 1.9.6

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – не зафиксировано.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций выполнены в соответствии с пунктом 34 Постановления Правительства № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Описание результатов основано на данных о фактических показателях хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, размещаемых в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.

Данные по структуре затрат теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены в таблицах 33 - 34.

Таблица 33 – Описание результатов хозяйственной деятельности АО «Группа «Илим»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 31.03.2023 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 314 433,45 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6 188 172,65 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 4 004 171,91 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 492 846,13 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,46 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 4 170,41 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.2.2 | мазут | х | х |
| 3.2.2.1 | объем | тонны | 1 519,61 |
| 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 19,86 |
| 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.2.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.2.3 | уголь каменный | х | х |
| 3.2.3.1 | объем | тонны | 3 553,08 |
| 3.2.3.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,25 |
| 3.2.3.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.3.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.2.4 | прочее | х | х |
| 3.2.4.1 | объем | тонны | 1 557 683,44 |
| 3.2.4.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 1,13 |
| 3.2.4.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.4.4 | способ приобретения | х |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 42 253,84 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 2,12 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 19 918,5700 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 227 193,28 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 606,59 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 59 456,46 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 19 528,83 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 11 304,98 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3 306,50 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 375 938,90 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 24 327,60 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 24 327,60 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 945 491,53 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 945 491,53 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 384 577,52 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 88 014,73 |
| 3.15.1 | обучение персонала | тыс. руб. | 105,37 |
| 3.15.2 | командировки | тыс. руб. | 68,86 |
| 3.15.3 | прочие расходы | тыс. руб. | 83 956,80 |
| 3.15.4 | налоги | тыс. руб. | 3 883,70 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -77 708,69 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1 248,00 |
| 8.1 | ТЭЦ-1 | Гкал/ч | 846,00 |
| 8.2 | Энерготехнологическая ТЭС | Гкал/ч | 402,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 46,91 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 6 390,53 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 410,9720 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 391,0750 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 19,8970 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 293,25 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 75,83 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 9,68 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 181,0922 |
| 16.1 | ТЭЦ-1 | кг у. т./Гкал | 166,75 |
| 16.2 | Энерготехнологическая ТЭС | кг у. т./Гкал | 196,38 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,0000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 174,9753 |
| 18.1 | ТЭЦ-1 | кг усл. топл./Гкал | 162,8059 |
| 18.2 | Энерготехнологическая ТЭС | кг усл. топл./Гкал | 189,1747 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,00 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,03 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Таблица 34 – Описание результатов хозяйственной деятельности МУП «ПУ ЖКХ»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 14.03.2023 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 325 989,90 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 335 189,82 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 287 762,49 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 0,00 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 0,0000 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 228,56 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 278,45 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 989,22 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 325,01 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3 631,49 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 12 832,60 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | есть |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 24 142,01 |
| 3.15.1 | расходы на охрану труда | тыс. руб. | 229,90 |
| 3.15.2 | услуги собственных подразделений и участков предприятия | тыс. руб. | 15 799,55 |
| 3.15.3 | материалы | тыс. руб. | 4 799,65 |
| 3.15.4 | услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 2 725,41 |
| 3.15.5 | налог на имущество | тыс. руб. | 416,01 |
| 3.15.6 | банковские расходы | тыс. руб. | 35,23 |
| 3.15.7 | расходы на социальное развитие | тыс. руб. | 105,49 |
| 3.15.8 | расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 30,77 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -9 199,92 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 88,30 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 50,10 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 374,9210 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 332,1810 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 293,1910 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 38,9900 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 41,34 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 46,48 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 9,10 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 3,21 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 0,0000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,0000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,0000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,00 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения структуры технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – не зафиксировано.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой тепло сетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

Динамика тарифов на тепловую энергию для населения в течении последних 3 лет приведена в таблице 35.

Таблица 35 – Тарифы на отпущенную тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал

| Наименование | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.01.2020 -30.06.2020 | 1.07.2020 -31.12.2020 | 1.01.2021 -30.06.2021 | 1.07.2021 -31.12.2021 | 1.01.2022 -30.06.2022 | 1.07.2022 -30.11.2022 | 1.12.2022 -31.12.2022 | 1.01.2023 -31.12.2023 |
| Тепловая энергия | 1056,35 | 1095,90 | 1095,90 | 1127,71 | 1127,71 | 1176,00 | 1277,00 | 1277,00 |
| АО «Группа «Илим» | 801,11 | 833,45 | 833,45 | - | - | - | - | - |
| МУП «ПУ ЖКХ» | 255,24 | 262,45 | 262,45 | 1127,71 | 1127,71 | 1176,00 | 1277,00 | 1277,00 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки системы теплоснабжения

Структура тарифов, установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», представлена в таблице ниже.

Таблица 36 – Структура цен (тарифов) на тепловую энергию за I полугодие 2023 года (МУП «ПУ ЖКХ»)

| № п/п | Статьи затрат | Затраты с начала действия тарифа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемые при утверждении |  | фактические за отчетный период |  |
|  |  | всего, тыс.руб. | на ед.услуги, руб. | всего, тыс.руб. | на ед.услуги, руб. |
| 1 | Оплата труда | 4955,54 | 14,73 | 2067,53 | 11,13 |
| 2 | Страховые взносы | 1496,57 | 4,45 | 630,14 | 3,39 |
| 3 | Амортизация | 1775,33 | 5,28 | 887,67 | 4,78 |
|  | в т.ч. амортизация действующего оборудования | 1775,33 | 5,28 | 887,67 | 4,78 |
|  | амортизация в рамках выполнения инвестиционной программы |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | Материалы | 3045,86 | 9,06 | 1734,81 | 9,34 |
| 5 | Охрана труда | 190,47 | 0,57 | 87,67 | 0,47 |
| 6 | Обслуживание и ремонт инженерных сетей | 16109,71 | 47,89 | 806,27 | 4,34 |
|  | в т.ч. капитальный ремонт | 12897,46 | 38,34 |  | 0,00 |
|  | текущий ремонт | 569,06 | 1,69 |  | 0,00 |
|  | восстановление покрытий | 779,70 | 2,32 |  | 0,00 |
|  | услуги сторонних организаций | 1863,48 | 5,54 | 806,27 | 4,34 |
| 7 | Цеховые расходы | 959,97 | 2,85 | 51,02 | 0,27 |
|  | в т.ч. заработная плата | 647,20 | 1,92 |  | 0,00 |
|  | страховые взносы | 195,45 | 0,58 |  | 0,00 |
|  | прочие цеховые | 117,32 | 0,35 | 51,02 | 0,27 |
| 8 | Прочие расходы участка |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 | Итого цеховая себестоимость | 28533,45 | 84,83 | 6265,10 | 33,72 |
| 10 | Стоимость полученных услуг от участков предприятия, в т.ч.: | 15418,20 | 45,84 | 8930,20 | 48,07 |
| 11 | Услуги отдела по абонентскому обслуживанию потребителей | 3808,06 | 11,32 | 2035,31 | 10,96 |
| 12 | Услуги СЭЛ (проведение анализов) | 719,89 | 2,14 | 237,57 | 1,28 |
| 13 | Услуги участка по ремонту и обл.электрооборудования | 220,38 | 0,66 | 115,69 | 0,62 |
| 14 | Услуги спецавтохозяйства | 1556,46 | 4,63 | 886,53 | 4,77 |
| 15 | Услуги АДС | 8825,15 | 26,24 | 5440,92 | 29,29 |
| 16 | Услуги ОМТС | 288,27 | 0,86 | 214,18 | 1,15 |
| 17 | Итого себестоимость | 43951,65 | 130,67 | 15195,30 | 81,79 |
| 18 | Общеэксплуатационные расходы | 4134,68 | 12,29 | 1928,61 | 10,38 |
| 19 | Итого себестоимость реализации | 48086,33 | 142,96 | 17123,91 | 92,17 |
| 20 | Прибыль, расходы, не включаемые в себестоимость услуг по теплоснабжению | 1092,25 | 3,25 | 229,25 | 1,23 |
|  | в т.ч. налог на прибыль | 34,41 | 0,10 |  | 0,00 |
|  | налог на имущество | 807,50 | 2,40 | 198,14 | 1,07 |
|  | услуги банка | 44,45 | 0,13 | 17,08 | 0,09 |
|  | на социальное развитие | 68,26 | 0,20 | 14,03 | 0,08 |
|  | прибыль на реализацию инвестиционного проекта | 137,63 | 0,41 |  | 0,00 |
| 21 | Итого стоимость реализации | 49178,58 | 146,21 | 17353,16 | 93,40 |
| 22 | Расходы по сомнительным долгам | 582,50 | 1,73 | 236,94 | 1,28 |
| 23 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 326610,06 | 971,00 | 171888,38 | 925,19 |
|  | стоимость потерь тепловой энергии | 39205,75 | 116,56 | 10575,59 | 56,92 |
|  | стоимость покупной тепловой энергии | 286529,16 | 851,84 | 158260,80 | 851,84 |
|  | стоимость потерь теплоносителя | 875,15 | 2,60 | 3051,99 | 16,43 |
| 24 | Корректировка НВВ | 4422,76 | 13,15 |  | 0,00 |
| 25 | Корректировка НВВ по ИП |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ИТОГО ЗАТРАТ | 380793,91 | 1132,09 | 189478,48 | 1019,87 |
|  |  |  | 1132,09 |  | 1019,87 |
|  | Объем предоставленных услуг: |  |  |  |  |
|  | а) в натуральном выражении |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 382,390 |  | 198,202 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | отпуск подразделениям предприятия | 1,428 |  | 0,740 |  |
|  | неучтённый расход теплоэнергии | 46,025 | 12,0% | 12,415 | 6,3% |
|  | реализация тепловой энергии | 334,937 |  | 185,047 |  |
|  | в т.ч. населению | 261,882 |  | 142,998 |  |
|  | бюджетным потребителям | 43,303 |  | 25,484 |  |
|  | прочим потребителям | 29,752 |  | 16,565 |  |
|  | неучтенный расход теплоносителя, куб.м | 83827,02 |  | 292,336 |  |
|  | б) в стоимостном выражении | 380793,91 |  | 210149,54 |  |

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В городском округе «Город Коряжма» на момент актуализации Схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения ТЭЦ-1 не установлена.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности…»

В городском округе «Город Коряжма» на момент актуализации Схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения на территории городского округа «Город Коряжма» не утверждены.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории городского округа «Город Коряжма» не утверждены.

Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения в ценах на тепловую энергию связаны преимущественно с ее удорожанием. Динамика тарифов представлена в разделе 1.11.1.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

Согласно произведенным гидравлическим расчетам, суммарный расчетный расход теплоносителя по теплотрассам Город-1 и Город-2 должен составлять 2400 м3 воды в час. Однако в 2014 году фактические расходы по двум магистралям, зарегистрированные приборами учета тепловой энергии, составили 3200-3500 м3 в час, что наряду со значительным превышением температуры обратной воды относительно утвержденного графика свидетельствовало о значительном превышении циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения.

В 2015-2016 гг. МУП «ПУ ЖКХ» и ПЛ «Энергетика» филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме в целях реализации мероприятий, рекомендованных схемой теплоснабжения от 2014 года по наладке системы теплоснабжения города на границе своей эксплуатационной ответственности, провели работы по устройству сужающих и дросселирующих устройств.

В 2023 году в неотопительный период МУП «ПУ ЖКХ» совместно с филиалом АО «Группа «Илим» была проведена наладка гидравлического режима магистрали Город 1.

В результате проведённой режимно-наладочной работы, перепад давлений между подающим и обратным трубопроводом (располагаемый напор) увеличился и составляет 1,3 кгс/см2, по сравнению с предыдущими годами увеличился на 0,4-0,5 кгс/см2.

В 2023 году максимальный суммарный фактический расход по двум магистралям Город 1 и Город 2, зарегистрированный приборами учета тепловой энергии составляет 2700-2800 м3 в час, что с учётом гидравлического расчёта, сделанного в 2014 году (2400 м3 воды в час) является допустимым показателем работы тепловых сетей.

В связи с вышесказанным для достижения оптимального показателя расхода теплоносителя по магистралям Город 1 и Город 2 рекомендуется продолжить работы по приведению в соответствие с гидравлическим расчетом сужающих и дросселирующих устройств в абонентских установках потребителей.

Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

Согласно сведениям технической инвентаризации подавляющая часть тепловых сетей  городского округа была введена в эксплуатацию в 1963-1977гг., то есть срок эксплуатации данных сетей превышает 40-50 лет. При этом лишь незначительная часть подлежала замене или капитальному ремонту. Согласно сведениям теплосетевой организации МУП «ПУ ЖКХ», из находящихся на балансе организации 41,127 км сетей, 33,35 км нуждаются в замене.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы, связанные с развитием существующих систем теплоснабжения, отсутствуют.

Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» не выявлено. В целом снабжение топливом действующей системы теплоснабжения городского округа является эффективным и безаварийным.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, в 2022 году получено не было.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», согласно предоставленной информации по состоянию на начало 2023 года составила 145,15 Гкал/ч.

Данные базового уровня тепловой нагрузки и тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха городского округа «Город Коряжма» приведены в таблице 37.

Таблица 37 – Тепловая нагрузка на территории городского округа «Город Коряжма»

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |
| 1 | ТЭЦ-1 | 121,229 | 23,921 | 145,15 | 121,229 | 23,921 | 145,15 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Ввода новых площадей, планируемых к присоединению к централизованным системам теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», на период до 2029 г. не планируется.

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Для расчета тепловых нагрузок в перспективных объектов приняты удельные нормативы расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию в соответствии с СП 50.13330.2012(Актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

Таблица 38 – Удельные нормативы расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию возводимого строительного фонда, Вт/м3 оС

| Типы зданий и помещений | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 |
| Жилые, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 |
| Общественные, кроме перечисленных в позиции 3, 4 и 5 настоящей таблицы | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 |
| Дошкольные учреждения | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - |
| Сервисного обслуживания | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 |
| Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 |

Удельные расходы тепловой энергии на горячий водоразбор рассчитываются исходя из норм потребления горячей воды на 1 человека в сутки, представленных в приложении Г СП 124.13330. Нормативные значения представлены в таблице 39.

Таблица 39 – Нормативы потребления горячей воды

| № | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 |
| 2 | То же, с заселенностью 20м2/чел | 1 житель | 105 |
| 3 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 |
| 4 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 |
| 5 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 |
| 6 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 |
| 7 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 |
| 8 | Административные здания | 1 работающий | 5 |
| 9 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 |
| 10 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 |
| 11 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 |
| 12 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 |
| 13 | Магазины промтоварные | То же | 8 |

  - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Тепловые нагрузки жилой и общественной застроек города определены по укрупнённым показателям расхода тепловой энергии, исходя из величины общей площади зданий и срокам проектирования.

Централизованным теплоснабжением планируется обеспечить весь существующий сохраняемый и новый капитальный жилой фонд высотой 2 этажа и более. Сохраняемая и новая индивидуальная застройка будет обеспечиваться тепловой энергией децентрализовано от местных отопительных систем.

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории города сформирован на основании прогноза перспективной застройки на расчетный период разработки Схемы теплоснабжения.

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях представлен в таблице 40.

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях представлен в таблице 41.

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях представлено в таблице 42.

Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях представлено в таблице 43.

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда представлен в таблице 44.

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда представлен в таблице 45.

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях представлен в таблице 46.

Таблица 40 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 41 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки ГВС жилищного фонда, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 42 – Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 43 – Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 44 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 45 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки ГВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| то же накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 46 – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление, вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 47 – Приросты в зонах индивидуального теплоснабжения (газовое отопление)

| № | Адрес объекта | Кадастровый номер | Назначение объекта | Площадь, м2 | Этажность | Год ввода в эксплуатацию | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. им. А. Г. Глейха | - | МКД | 1850,0 | 5 | 2024 | 0,113 |
| 2 | мкр. «Зеленый-1» | - | МКД | 1200,0 | - | 2025 | 0,073 |

  - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

При разработке схемы теплоснабжения принимается допущение, что возможный прирост теплопотребления при увеличении объемов производимой продукции промышленными предприятиями будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. Таким образом, значение существующего теплопотребления для промышленных предприятий принимается неизменным на период до 2029 г.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения связаны с изменением прогноза перспективной застройки (актуализированный прогноз представлен в пункте 2.9).

  - Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Сведения об объектах, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, приведены в таблице ниже.

Таблица 48 – Перечень объектов капитального строительства, присоединенных к системе централизованного теплоснабжения

| № п/п | Объект капитального строительства | Адрес ОКС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад-ясли на 280 мест | ул. Советская, д. 13Б |
| 2 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м этаже и встроенными помещениями общественного назначения в подвальном этаже | проспект Ленина, дом 35 |
| 3 | реконструкция здания склада под магазин | ул. Лермонтова, дом 24 |
| 4 | Магазин | пр. Ленина, д. 30А |
| 5 | универсальный магазин | ул. Советская, д. 10В |
| 6 | универсальный магазин | пр. Ленина, д. 46 Б |
| 7 | реконструкция минипивзавода в крытый рынок | ул. Архангельская, д. 8 |
| 8 | Кирпичные гаражи-стоянки | ул. Кутузова, д. 25 |
| 9 | Объект розничной торговли | ул. им. Дыбцына, д. 6А |
| 10 | магазин (реконструкция объектов незавершенного строительства под магазин) | ул. Кирова, д. 1Б |
| 11 | Здание гаража (реконструированное) | Архангельская область, город Коряжма, ул. им. М.Х. Сафьяна, д. 16А |
| 12 | МАГАЗИН СМЕШАННЫХ ТОВАРОВ | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, Коряжма город, пр. им. М.В. Ломоносова, д. 7, строение 1 |
| 13 | Девятиэтажный жилой дом с коммерческими площадями в цоколе и на первом этаже | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д. 5 |
| 14 | Реконструкция здания магазина | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д. 10 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в первом этаже по адресу: Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, участок 28А | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма ул. Театральная, д. 1А |
| 16 | Здание гаража | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, ул. Кутузова, д. 23 |
| 17 | Магазин с детским центром 40х36 м в г. Коряжма Архангельской области | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, пр. Ленина, д. 46А |
| 18 | Здание для обслуживания автотранспорта | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, ул. Сафьяна, д. 16А строение 1 |
| 19 | Магазин смешанных товаров | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, пр. Ленина, д. 45Г |
| 20 | Пристройка к ТД «АРВИ» | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, ул. Кирова, д. 23, корпус 2 |
| 21 | Реконструкция здания магазина под магазин с жилыми помещениями | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, ул. Гоголя, д. 16 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, ул. Набережная им. Н. Островского, д. 4 |
| 23 | Здание общественного обслуживания | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, пр. Ленина, д. 18Б |
| 24 | Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена – «Ледовый дворец»): 1 этап | Российская Федерация, Архангельская область, городской округ город Коряжма, город Коряжма, ул. Архангельская, дом 35 |

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой системе теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Ввода новых площадей, планируемых к присоединению к централизованным системам теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», на период до 2029 г. не планируется.

  - Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ-1 на момент актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 49.

Таблица 49 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах ТЭЦ-1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | 151,435 |

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды представлены в таблице 50.

Таблица 50 – Расчетные расходы теплоносителя в системе теплоснабжения от ТЭЦ-1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расход сетевой воды, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Летний период |
| 1 | ТЭЦ-1 | 1932,9 | 352,2 |

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описаниям связности объектов

Геоинформационная система (ГИС) Zulu

ГИС Zulu – геоинформационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных, позволяющее осуществлять моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для создания ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как Maplnfo, AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu позволяет экспортировать графические данные в такие форматы как: .DXF, .MIF/.MID, .BMP, Shape .SHP. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.

Руководство пользователя электронной модели разработано на основании руководств по ГИС Zulu и ZuluThermo, представленных производителем.

Система обладает следующими возможностями:

• Создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

• Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора;

• Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

• С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения;

• При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

• Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других источников ODBC или ADO);

• Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

• Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

• Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

• Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

• Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

• Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

• Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

• Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

• Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

• Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

• Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

• Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте));

• С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенного на карте схематично;

• Создавать макеты печати;

• Импортировать графические данные	из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF) и ArcView (SHP);

• Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 (DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP);

• Создавать макросы на языках VB Script или Java Script;

• Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров;

• Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu.

Организация графических данных

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). В программе применяются следующие типы слоев:

• векторные слои;

• растровые слои;

• слои рельефа;

• слои с серверов WMS (Web Map Service).

Векторные слои

Объекты векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

• очечные (пиктограммы или «символы»);

• текстовые;

• линейные (линии, полилинии);

• площадные (контуры, поликонтуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

• точечные (пиктограммы или «символы»);

• линейные (линии, полилинии);

• площадные (контуры, поликонтуры).

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Растровые слои

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп. Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров).

Поддерживаемые форматы растров - BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Работа с системами координат и картографическими проекциями

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности, эта возможность позволяет, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

      - Организация семантических данных

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

• Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

• Microsoft Access;

• Microsoft SQL Server;

• ORACLE;

• другие источники ODBC или ADO.

• Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

• MapInfo MIF/MID;

• AutoCAD DXF;

• Shape SHP;

• Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP));

• Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

      - Представление данных на карте

Карта может содержать произвольное число графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно задать один стиль.

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска может быть создана по семантическим данным или программно.

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи может браться из семантической базы данных. Текст надписи также может переопределяться программно. Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки.

Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения.

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для последующей склейки и т.д.).

      - Организация карт

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей между этими картами, представляет собой проект.

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба.

      - Редактирование объектов

Для редактирования и ввода объектов предусмотрены:

Возможности ввода и редактирования:

• ввод с экрана мышкой;

• ввод по координатам с клавиатуры;

• трассировка линий;

• вырезка/копирование/вставка – дублирование;

• поворот объекта;

• операции отмены/возврата действия (Undo / Redo).

Редактирование группы объектов:

• удаление - перемещение;

• дублирование;

• поворот - вырезка/копирование/вставка.

Редактирование элементов объекта:

• перемещение/удаление/вставка узлов;

• перемещение/удаление ребер;

• разбиение участка символьным объектом;

• трансформация.

      - Векторные оверлейные операции

Оверлей – операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

• объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);

• разъединение объектов;

• разделение одного объекта группой объектов;

• вырезка из одного объекта области группы объектов;

• отрезание объекта вне области группы других объектов;

• узлование;

• буферные зоны;

• построение контуров по сети.

      - Корректировка растров

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топооснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Процедура корректировки создает новый растр, углы которого совпадают с углами планшета, т.е. процедура корректировки обрезает отсканированные, но лишние, поля.

      - Моделирование сетей и топологические задачи на сетях

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети, можно решать ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей ZuluThermo.

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Таблица 51 – Паспортизация объекта источник тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | - | Д |  |
| 2 | Наименование источника | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Д | Задается пользователем цифрой, например, 1, 2, 3 и т.д. по количеству источников на предприятии. После выполнения расчетов присвоенный номер источника будет прописан у всех объектов, которые будут запитаны от данного источника. |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | Д |  |
| 6 | Расчетная температура холодной воды | °С | Д |  |
| 7 | Расчетная температура наружного воздуха | °С | Д |  |
| 8 | Текущая температура воды в подающем трубопроводе | °С | Д | Задается текущая температура воды в подающем трубопроводе (на выходе из источника), например, 70, 100, 120, 150 °С и т.д. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения. |
| 9 | Текущая температура наружного воздуха | °С | Д | Задается текущая температура наружного воздуха, например, +8, -5, -10, -20 °С и т.д. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета системы централизованного теплоснабжения. |
| 10 | Расчетный располагаемый напор на выходе из источника | м | Д |  |
| 11 | Расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике | м | Д |  |
| 12 | Режим работы источника | - | Д | Задается пользователем режим работы источника: 0 - источник будет определяющим при работе на сеть. В этом случае данный источник будет характеризоваться расчетным располагаемым напором, расчетным напором в обратном трубопроводе и максимальной подпиткой сети, которую он может обеспечить. 1 - источник не имеет своей подпитки, располагаемый напор на этом источнике поддерживается постоянным, а напор в обратном трубопроводе зависит от режима работы сети и определяющего источника; 2 - источник не имеет своей подпитки, но поддерживает напор в обратном трубопроводе на заданном уровне, при этом располагаемый напор меняется в зависимости от режима работы сети и определяющего источника; 3 - источник, имеющий подпитку с заданным расчетным располагаемым напором и расчетным напором в обратном трубопроводе. 4 - источник, имеющий фиксированную подпитку с заданным расчетным располагаемым напором. Напор в обратном трубопроводе на источнике будет зависеть от величины этой подпитки, режима работы системы и соседних источников, включенных в сеть. |
| 13 | Максимальный расход на подпитку | т/ч | Д |  |
| 14 | Текущий располагаемый напор на выходе из источника | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 15 | Напор в подающем трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 16 | Давление в подающем трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 17 | Текущий напор в обратном трубопроводе на источнике | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 18 | Давление в обратном трубопроводе, м | м | Р | Определяется в результате расчета. В зависимости от режима работы источника может быть определено новое значение данной величины. |
| 19 | Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | ч | Д | Задается пользователем число часов работы системы теплоснабжения в год: 1 - менее 5000 часов; 2 - более 5000 часов. |
| 20 | Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе | °С | Д |  |
| 21 | Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе | °С | Д |  |
| 22 | Среднегодовая температура грунта | °С | Д |  |
| 23 | Среднегодовая температура наружного воздуха | °С | Д |  |
| 24 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах | °С | Д |  |
| 25 | Текущая температура грунта | °С | Д |  |
| 26 | Текущая температура воздуха в подвалах | °С | Д |  |
| 27 | Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на отопление, подключенных к данному источнику. |
| 28 | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на вентиляцию, подключенных к данному источнику. |
| 29 | Расчетная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех расчетных нагрузок на горячее водоснабжение, подключенных к данному источнику |
| 30 | Текущая нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на отопление, подключенных к данному источнику. |
| 31 | Текущая нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на вентиляцию, подключенных к данному источнику. |
| 32 | Текущая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета, как сумма всех текущих нагрузок на горячее водоснабжение, подключенных к данному источнику. |
| 33 | Суммарная тепловая нагрузка | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 34 | Текущая температура воды в обратном трубопроводе | °С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 35 | Расход сетевой воды на СО | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 36 | Расход сетевой воды на СВ | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 37 | Расход сетевой воды на ГВС | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 38 | Суммарный расход сетевой воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 39 | Расход воды на утечку из системы теплопотребления | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 40 | Расход воды на подпитку | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 41 | Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 42 | Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 43 | Тепловые потери в тепловых сетях | Гкал/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 44 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 45 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета |
| 46 | Установленная тепловая мощность | Гкал | Д | Для поверочного расчета задается, если необходимо, значение тепловой нагрузки, больше которой выработать не может. При достижении предельного значения подключенной нагрузки в процессе расчета, будет соответственно снижена текущая температура на выходе из источника. |

Таблица 52 – Паспортизация объекта участок тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер источника | - | Д | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный участок тепловой сети. |
| 2 | Наименование начала участка | - | Д | Записывается наименование начала участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается), например, ТК-15. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка. |
| 3 | Наименование конца участка | - | Д | Записывается наименование конца участка (наименование узла, тепловой камеры, в которой данный участок заканчивается), например, ТК-16. После заполнения наименований всех узлов возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка. |
| 4 | Длина участка | м | Д | Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных компенсаторов, например, 100, 150 м. Данное поле можно заполнить автоматически, сняв длину участка с карты в масштабе. |
| 5 | Внутренний диаметр подающего трубопровода | м | Д |  |
| 6 | Внутренний диаметр обратного трубопровода | м | Д |  |
| 7 | Сумма коэффициентов местных сопротивлений подающего трубопровода | - | Д |  |
| 8 | Местные сопротивления подающего трубопровода | - | Д |  |
| 9 | Сумма коэффициентов местных сопротивлений обратного трубопровода | - | Д |  |
| 10 | Местные сопротивления обратного трубопровода | - | Д |  |
| 11 | Шероховатость подающего трубопровода | мм | Д |  |
| 12 | Шероховатость обратного трубопровода | мм | Д |  |
| 13 | Зарастание подающего трубопровода | мм | Д |  |
| 14 | Зарастание обратного трубопровода | мм | Д |  |
| 15 | Коэффициент местного сопротивления подающего трубопровода | - | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для подающего трубопровода, например, 1,1, 1,2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 %. |
| 16 | Коэффициент местного сопротивления обратного трубопровода | - | Д | Задается пользователем коэффициент местного сопротивления для обратного трубопровода, например, 1,1, 1,2. В этом случае действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 %. |
| 17 | Сопротивление подающего трубопровода | м/(т/ч) *2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 18 | Сопротивление обратного трубопровода | м/(т/ч) *2 | Д | Задается пользователем величина сопротивления обратного трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| 19 | Тип прокладки тепловой сети | - | Д | Тип прокладки задается цифрой от 1 до 4. - прокладываемый трубопровод не имеет тепловой изоляции. - надземная; - канальная; - бесканальная; - подвальная |
| 20 | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | - | Д | Задается пользователем: 1 - нормируемые потери определяются по нормам 1959 г.; 2 - нормируемые потери определяются по нормам 1988 г.; 3 - нормируемые потери определяются по нормам 1997 г.; 4 - нормируемые потери определяются по нормам 2003 г. |
| 21 | Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для подающего трубопровода | - | Д |  |
| 22 | Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для обратного трубопровода | - | Д |  |
| 23 | Вид грунта | - | Д |  |
| 24 | Глубина заложения трубопровода | м | Д |  |
| 25 | Теплоизоляционный материал подающего трубопровода (1-39) | - | Д |  |
| 26 | Теплоизоляционный материал обратного трубопровода (1-39) | - | Д |  |
| 27 | Толщина изоляции подающего трубопровода | м | Д |  |
| 28 | Толщина изоляции обратного трубопровода | м | Д |  |
| 29 | Техническое состояние изоляции подающего трубопровода (1-8) | - | Д |  |
| 30 | Техническое состояние изоляции обратного трубопровода (1-8) | - | Д |  |
| 31 | Расстояние между осями трубопроводов | м | Д |  |
| 32 | Высота канала | м | Д |  |
| 33 | Ширина канала | м | Д |  |
| 34 | Дополнительные потери тепловой энергии подающего трубопровода | ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепловой энергии в случае трубопроводов-спутников |
| 35 | Дополнительные потери тепловой энергии обратного трубопровода | ккал | Д | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепловой энергии в случае трубопроводов-спутников |
| 36 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 37 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 38 | Потери напора в подающем трубопроводе | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 39 | Потери напора в обратном трубопроводе | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 40 | Удельные линейные потери напора в подающем трубопроводе | мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 41 | Удельные линейные потери напора в обратном трубопроводе | мм/м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 42 | Скорость движения воды в подающем трубопроводе | м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 43 | Скорость движения воды в обратном трубопроводе | м/с | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 44 | Величина утечки из подающего трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню "Настройка", по умолчанию процент утечки 0,25. |
| 45 | Величина утечки из обратного трубопровода | т/ч | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. Процент утечки из тепловой сети задается перед выполнением расчетов в пункте меню "Настройка", по умолчанию процент утечки 0,25. |
| 46 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 47 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | ккал/ч | Р | Значение фактических тепловых потерь в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 48 | Среднегодовые удельные тепловые потери подающего трубопровода | ккал/ч*м | Р | Значение среднегодовых удельных потерь тепловой энергии подающего трубопровода, (ккал/ч) /м определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 49 | Среднегодовые удельные тепловые потери обратного трубопровода | ккал/ч*м | Р | Значение среднегодовых удельных потерь тепловой энергии обратного трубопровода, (ккал/ч)/м определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 50 | Нормативные эксплуатационные тепловые потери подающего трубопровода | ккал/час*м2*С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 51 | Нормативные эксплуатационные тепловые потери обратного трубопровода | ккал/час*м2*С | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 52 | Температура в начале участка подающего трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 53 | Температура в конце участка подающего трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 54 | Температура в начале участка обратного трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 55 | Температура в конце участка обратного трубопровода | °C | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 56 | Диаметр подающего трубопровода (конструкторский) | м | Р | Значение данной величины определяется в результате конструкторского расчета. |
| 57 | Диаметр обратного трубопровода (конструкторский) | м | Р | Значение данной величины определяется в результате конструкторского расчета. |
| 58 | Шероховатость подающего трубопровода (конструкторский) | мм | Д |  |
| 59 | Шероховатость обратного трубопровода (конструкторский) | мм | Д |  |
| 60 | Оптимальная скорость в подающем трубопроводе (конструкторский) | м/с | Д |  |
| 61 | Оптимальная скорость в обратном трубопроводе (конструкторский) | м/с | Д |  |
| 62 | Разделитель зон статического напора |  | Д | Задается признак разделения данным участком сети на зоны c разным статическим напором: 1 - от начала участка начинается новая зона, 0 или пусто - разделение на зоны отсутствует. |

Таблица 53 – Паспортизация объекта потребитель тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес узла ввода | - | Д |  |
| 2 | Наименование узла | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Высота здания потребителя | м | Д |  |
| 6 | Номер схемы подключения потребителя | - | Д | Задается схема присоединения узла ввода. |
| 7 | Расчетная температура сетевой воды на входе в потребителя | °C | Д |  |
| 8 | Расчетная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Д |  |
| 9 | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Д |  |
| 10 | Расчетная средняя нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 11 | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 12 | Число жителей | - | Д |  |
| 13 | Коэффициент изменения нагрузки отопления | - | Д |  |
| 14 | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | - | Д |  |
| 15 | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | - | Д |  |
| 16 | Балансовый коэффициент закрытой ГВС | - | Д |  |
| 17 | Признак наличия регулятора на отопление | - | Д | Задается цифрой от 0 до 3. 0 - регулятора на систему отопления нет; 1 - установлен регулятор расхода; - установлен регулятор отопления; - установлен регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе |
| 18 | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | - | Д | Задается цифрой от 0 до 1. 0 - нет регулирующего клапана на систему вентиляции; 1 - есть регулирующий клапан на систему вентиляции |
| 19 | Признак наличия регулятора температуры | - | Д | Задается цифрой от 1 до 5, где: 1 - регулятор температуры на систему горячего водоснабжения есть; 2 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из подающего трубопровода; 3 - весь водоразбор на ГВС осуществляется из обратного трубопровода; 4 - весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по средней нагрузке Qgv_sred; 5 - весь водоразбор на горячее водоснабжение осуществляется из подающего трубопровода, расход воды на ГВС определяется на точку излома температурного графика по максимальной нагрузке Qgv_max |
| 20 | Расчетная температура воды на выходе из СО | °C | Д |  |
| 21 | Расчетная температура воды на входе в СО | °C | Д |  |
| 22 | Расчетная температура внутреннего воздуха для СО | °C | Д |  |
| 23 | Расчетный располагаемый напор в СО | м | Д |  |
| 24 | Расчетная температура внутреннего воздуха для СВ | °C | Д |  |
| 25 | Расчетная температура наружного воздуха для СВ | °C | Д |  |
| 26 | Расчетный располагаемый напор в СВ | м | Д |  |
| 27 | Доля циркуляции от расхода на ГВС | % | Д |  |
| 28 | Потери напора в системе ГВС | м | Д |  |
| 29 | Температура воды в циркуляционном контуре | °C | Д |  |
| 30 | Температура холодной воды для закрытой ГВС | °C | Д |  |
| 31 | Температура горячей воды для закрытой ГВС | °C | Д |  |
| 32 | Количество секций ТО на СО | шт. | Д |  |
| 33 | Потери напора в одной секции ТО на СО | м | Д |  |
| 34 | Количество параллельных групп ТО на СО | шт. | Д |  |
| 35 | Расчетная температура сетевой воды на выходе из ТО | °C | Д |  |
| 36 | Расчетная температура сетевой воды на выходе из потреб. | °C | Д |  |
| 37 | Температура воды на выходе из 2 контура ТО | °C | Д |  |
| 38 | Рекомендуемый номер элеватора | - | Р | Рекомендуемый номер элеватора определяется в результате наладочного расчета. |
| 39 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора | мм | Р | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора определяется в результате наладочного расчета. |
| 40 | Расчетный коэффициент смешения | - | Р | Значение расчетного коэффициента смешения определяется в результате наладочного расчета. |
| 41 | Фактический коэффициент смешения | - | Р | Значение фактического коэффициента смешения определяется в результате расчета. |
| 42 | Номер установленного элеватора | - | Р | Задается номер фактически установленного элеватора. |
| 43 | Диаметр установленного сопла элеватора | мм | Д |  |
| 44 | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 45 | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 46 | Расход сетевой воды на СО | т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему отопления определяется в результате расчета. |
| 47 | Относительный расход воды на СО | - | Р | Относительный расход воды на систему отопления определяется в результате расчета. |
| 48 | Относительное количество теплоты на СО | - | Р | В результате расчета определяется относительная нагрузка на систему отопления (отношение текущей нагрузки к расчетной). |
| 49 | Температура воды на входе в СО | °C | Р | Температура воды на входе в систему отопления определяется в результате расчета. |
| 50 | Температура воды на выходе из СО | °C | Р | Температура воды на выходе из системы отопления определяется в результате расчета. |
| 51 | Температура внутреннего воздуха СО | °C | Р | Значение температуры внутреннего воздуха определяется в результате расчета. |
| 52 | Диаметр шайбы на подающем трубопроводе перед СО | мм | Р | Значение диаметра шайбы на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 53 | Количество шайб на подающем трубопроводе перед СО | шт. | Р | Количество шайб на подающем трубопроводе перед системой отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 54 | Диаметр шайбы на обратном трубопроводе после СО | мм | Р | Значение диаметра шайбы на обратном трубопроводе после системы отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 55 | Количество шайб на обратном трубопроводе после СО | шт. | Р | Количество шайб на обратном трубопроводе после системы отопления определяется в результате наладочного расчета. |
| 56 | Потери напора на шайбе подающего трубопровода перед СО | м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной перед СО (подающий трубопровод), определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 57 | Потери напора на шайбе обратного трубопровода после СО | м | Р | Значение потерь напора на шайбе, установленной после СО (обратный трубопровод), определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 58 | Потери напора на сопле, м | м | Р | Значение потерь напора на сопле элеватора определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 59 | Диаметр шайбы на вводе на подающем трубопроводе | мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 60 | Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе | шт. | Р | Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 61 | Диаметр шайбы на вводе на обратном трубопроводе | мм | Р | Значение диаметра шайбы на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 62 | Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе | шт. | Р | Количество шайб на вводе на обратном трубопроводе определяется в результате наладочного расчета. |
| 63 | Расход сетевой воды на СВ | т/ч | Р | Расход сетевой воды на систему вентиляции определяется в результате расчета. |
| 64 | Относительный расход воды на СВ | т/ч | Р | Относительный расход воды на систему вентиляции определяется в результате расчета. |
| 65 | Температура воды после системы вентиляции | °C | Р | Температура воды после системы вентиляции определяется в результате расчета. |
| 66 | Температура внутреннего воздуха СВ | °C | Р | Температура внутреннего воздуха в системе вентиляции определяется в результате расчета. |
| 67 | Диаметр шайбы на систему вентиляции | мм | Р | Значение диаметра шайбы на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета. |
| 68 | Количество шайб на систему вентиляции | шт. | Р | Количество шайб на систему вентиляции определяется в результате наладочного расчета. |
| 69 | Расход сетевой воды на ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды на ГВС определяется в результате расчета. |
| 70 | Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе | т/ч | Р | Расход сетевой воды в циркуляционном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 71 | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС | мм | Р | Диаметр шайбы на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 72 | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС | шт. | Р | Количество шайб на вводе ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 73 | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС | мм | Р | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 74 | Количество циркуляционных шайб на ГВС | шт. | Р | Количество циркуляционных шайб на ГВС определяется в результате наладочного расчета. |
| 75 | Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе перед СО | мм | Д |  |
| 76 | Количество установленных шайб на подающем трубопроводе перед СО | шт. | Д |  |
| 77 | Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе после СО | мм | Д |  |
| 78 | Количество установленных шайб на обратном трубопроводе после СО | шт. | Д |  |
| 79 | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции | мм | Д |  |
| 80 | Количество установленных шайб на систему вентиляции | шт. | Д |  |
| 81 | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС | мм | Д |  |
| 82 | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС | шт | Д |  |
| 83 | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС | мм | Д |  |
| 84 | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС | шт. | Д |  |
| 85 | Количество секций ТО на ГВС I-я ступень | шт. | Д |  |
| 86 | Количество параллельных групп ТО на ГВС I-я ступень | шт. | Д |  |
| 87 | Потери напора в одной секции I-й ступени | м | Д |  |
| 88 | Исп. температура на входе 1-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 89 | Исп. температура на выходе 1-го контура I- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 90 | Исп. температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 91 | Исп. температура на выходе 2-го контура I- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 92 | Исп. тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 93 | Расход 1-го контура I- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды, затек. в первую ступень ТО ГВС определяется в результате расчета. |
| 94 | Расход 2-го контура I- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета. |
| 95 | Тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 96 | Температура на входе 1-го контура I-й ступ | °C | Р | Температура на входе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 97 | Температура на выходе 1-го контура I- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 98 | Температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 99 | Температура на выходе 2-го контура I- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 100 | Количество секций ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 101 | Количество параллельных групп ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 102 | Потери напора в одной секции II-й ступени | м | Д |  |
| 103 | Исп. температура на входе 1-го контура II- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе 1-го контура II-й ступени. |
| 104 | Исп. температура на выходе 1-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе 1-го контура II-й ступени. |
| 105 | Исп. температура на входе 2-го контура II- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе 2-го контура II-й ступени. |
| 106 | Исп. температура на выходе 2-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе 2-го контура II-й ступени. |
| 107 | Исп. тепловая нагрузка II-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 108 | Температура на входе 1-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на входе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 109 | Температура на выходе 1-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 110 | Температура на входе 2-го контура II- й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 111 | Температура на выходе 2-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 112 | Расход 1-го контура II-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход сетевой воды, во второй ступени ТО ГВС определяется в результате расчета. |
| 113 | Расход 2-го контура II-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II-й ступени, определяется в результате расчета. |
| 114 | Тепловая нагрузка II- й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 115 | Расход сетевой воды на СО после наладки | т/ч | Р | В результате расчета определяется расход сетевой воды на систему отопления после наладки. |
| 116 | Напор на регуляторе давления СО | м | Р | В результате расчета определяется необходимый располагаемый напор для системы отопления. |
| 117 | Коэффициент пропускной способности РД СО | - | Д |  |
| 118 | Суммарный расход сетевой воды | т/ч | Р | В результате расчетов определяется суммарный расход сетевой воды. |
| 119 | Располагаемый напор на вводе потребителя | м | Р | Значение располагаемого напора на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 120 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 121 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе на вводе потребителя определяется в результате наладочного и поверочного расчетов. |
| 122 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Давление в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 123 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Давление в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 124 | Утечка из системы теплопотребления | т/ч | Р | Утечка из системы теплопотребления определяется в результате расчета. |
| 125 | Потери тепловой энергии от утечки | ккал | Р | Потери тепловой энергии от утечки определяется в результате расчета. |
| 126 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до потребителя. |
| 127 | Путь, пройденный от источника | м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до потребителя. |
| 128 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 129 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 130 | Расчетный расход на СО (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему отопления для выполнения конструкторского расчета. |
| 131 | Расчетный расход на СВ (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему вентиляции для выполнения конструкторского расчета. |
| 132 | Расчетный расход на ГВС (конструкторский) | т/ч | Д | Задается расчетный расход воды на систему ГВС для выполнения конструкторского расчета. |
| 133 | Располагаемый напор на вводе (конструкторский) | м | Д | Задается располагаемый напор для выполнения конструкторского расчета. |

Таблица 54 – Паспортизация объекта обобщенный потребитель тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | - | Д | Задается пользователем, например, ул. Федосеенко, д. 14. |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный потребитель. |
| 3 | Геодезическая отметка, м | м | Д | Задается геодезическая отметка поверхности земли, на которой находится данный узел ввода. |
| 4 | Способ задания нагрузки | - | Д | Указывается способ задания нагрузки: 0 - задается расходом; 1 - задается сопротивлением. |
| 5 | Циркулирующий расход | т/ч | Д | Задается величина циркулирующего расхода необходимого для данного потребителя. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки установлен и задается расходом. |
| 6 | Коэффициент изменения циркулирующего расхода | - | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения циркуляционного расхода по сравнению с расчетным значением, например, 1,1, 1,2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20 %. |
| 7 | Расход на открытый водоразбор | т/ч | Д | Задается величина расхода на открытый водоразбор. |
| 8 | Коэффициент изменения расхода на водоразбор | - | Д | Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на открытый водоразбор по сравнению с расчетным значением, например, 1,1, 1,2 и т.д. В этом случае расчетное значение будет увеличено соответственно на 10 или 20 %. |
| 9 | Доля водоразбора из подающего трубопровода | - |  | Указывается доля открытого водоразбора из подающего трубопровода, например, 0,4 – 40 % водоразбора из подающего трубопровода. |
| 10 | Расчетное обобщенное сопротивление | м/(т/ч) *2 | Д | Указывается величина предварительно рассчитанного обобщенного сопротивления. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки установлен и задается сопротивлением. |
| 11 | Требуемый напор | м | Д | Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном потребителе, например, 10, 15, 20 м и т.д. |
| 12 | Минимальный статический напор | м | Д | Задается минимальный статический напор на обобщенном потребителе, например, 10, 15, 20 м и т.д. |
| 13 | Располагаемый напор | м | Р | Значение располагаемого напора определяется в результате расчета. |
| 14 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 15 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 16 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 17 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 18 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 19 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 20 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 21 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 22 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры воды в подающем трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 23 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры воды в обратном трубопроводе определяется в результате расчета. |
| 24 | Обобщенное сопротивление | м/(т/ч) *2 | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 25 | Расход воды на открытый водоразбор | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 26 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 27 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Значение определяется в результате расчета. |
| 28 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 55 – Паспортизация объекта ЦТП тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | - | Д |  |
| 2 | Наименование узла | - | Д |  |
| 3 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Номер схемы подключения узла | - | Д | Задается схема присоединения ЦТП. Схемы приведены в Приложении 6. |
| 6 | Расчетная температура на входе 1-го контура | °C | Д |  |
| 7 | Расчетная температура на выходе 1-го контура | °C | Д |  |
| 8 | Расчетная температура на входе 2-го контура | °C | Д |  |
| 9 | Расчетная температура на выходе 2-го контура | °C | Д |  |
| 10 | Располагаемый напор 2-го контура | м | Д |  |
| 11 | Напор в обратном трубопроводе 2-го контура | м | Д |  |
| 12 | Количество секций ТО на СО | шт. | Д |  |
| 13 | Потери напора в одной секции ТО на СО | м | Д |  |
| 14 | Количество параллельных групп ТО на СО | шт. | Д |  |
| 15 | Рекомендуемый номер элеватора | - | Р | Определяется в результате расчета. |
| 16 | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 17 | Расчетный коэффициент смешения | - | Р | Определяется в результате расчета. |
| 18 | Фактический коэффициент смешения | - | Р | Определяется в результате расчета. |
| 19 | Номер установленного элеватора | - | Д |  |
| 20 | Диаметр установленного сопла элеватора | мм | Д |  |
| 21 | Потери напора в сопле элеватора | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 22 | Температура на входе 1-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 23 | Температура на выходе 1-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 24 | Температура на выходе 2-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 25 | Температура на входе 2-го контура | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 26 | Диаметр шайбы на подающем трубопроводе | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 27 | Количество шайб на подающем трубопроводе | шт. | Р | Определяется в результате расчета. |
| 28 | Диаметр шайбы на обратном трубопроводе | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 29 | Количество шайб на обратном трубопроводе | шт. | Р | Определяется в результате расчета. |
| 30 | Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе | мм | Д |  |
| 31 | Количество установленных шайб на подающем трубопроводе | шт. | Д |  |
| 32 | Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе | мм | Д |  |
| 33 | Количество установленных шайб на обратном трубопроводе | шт. | Д |  |
| 34 | Потери напора на шайбе в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 35 | Потери напора на шайбе в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 36 | Диаметр шайбы на ГВС | мм | Р | Определяется в результате расчета. |
| 37 | Количество шайб на ГВС | шт. | Р | Определяется в результате расчета. |
| 38 | Диаметр установленной шайбы на ГВС | мм | Д |  |
| 39 | Количество установленных шайб на ГВС | шт. | Д |  |
| 40 | Потери напора на шайбе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 41 | Температура холодной воды | °C | Д |  |
| 42 | Температура воды на ГВС | °C | Д |  |
| 43 | Располагаемый напор 2-го контура ГВС | м | Д |  |
| 44 | Напор в обратном трубопроводе 2-го контура ГВС | м | Д |  |
| 45 | Количество секций ТО на ГВС I-я ступень | шт. | Д |  |
| 46 | Кол-во параллельных групп ТО на ГВС I-й ступень | шт. | Д |  |
| 47 | Потери напора в одной секции I-й ступени | м | Д |  |
| 48 | Исп. температура на входе 1-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура. |
| 49 | Исп. температура на выходе 1-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура. |
| 50 | Исп. температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе второго контура. |
| 51 | Исп. температура на выходе 2-го контура I- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе второго контура. |
| 52 | Исп. тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 53 | Расход сетевой воды I-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 54 | Расход 2-го контура I- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре, определяется в результате расчета. |
| 55 | Тепловая нагрузка I-й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка I ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 56 | Температура на входе 1-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на входе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 57 | Температура на выходе 1-го контура I- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 58 | Температура на входе 2-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 59 | Температура на выходе 2-го контура I-й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура I-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 60 | Количество секций ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 61 | Кол-во параллельных групп ТО на ГВС II-я ступень | шт. | Д |  |
| 62 | Потери напора в одной секции II-й ступени | м | Д |  |
| 63 | Исп. температура на входе 1-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе 1-го контура II-й ступени. |
| 64 | Исп. температура на выходе 1-го контура II- й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе 1-го контура II-й ступени. |
| 65 | Исп. температура на входе 2-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на входе 2-го контура II-й ступени. |
| 66 | Исп. температура на выходе 2-го контура II-й ступени | °C | Д | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура горячей воды на выходе 2-го контура II-й ступени. |
| 67 | Исп. тепловая нагрузка II-й ступени | Гкал/ч, МВт | Д | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| 68 | Температура на входе 1-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на входе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 69 | Температура на выходе 1-го контура II- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 1-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 70 | Температура на входе 2-го контура II-й ступени | °C | Р | Температура на входе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 71 | Температура на выходе 2-го контура II- й ступени | °C | Р | Температура на выходе 2-го контура II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 72 | Расход сетевой воды II-й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 73 | Расход 2-го контура II- й ступени ТО ГВС | т/ч | Р | Расход горячей воды во втором контуре II-й ступени, определяется в результате расчета. |
| 74 | Тепловая нагрузка II-й ступени | Гкал/ч, МВт | Р | Тепловая нагрузка II-й ступени ТО на ГВС, определяется в результате расчета. |
| 75 | Расход сетевой воды на квартал после наладки | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 76 | Подключенная нагрузка на отопление | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала. |
| 77 | Подключенная нагрузка на вентиляцию | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала. |
| 78 | Подключенная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется автоматически по подключенной нагрузке квартала. |
| 79 | Суммарный расход сетевой воды | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 80 | Располагаемый напор на вводе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 81 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 82 | Напор в обратном трубопроводе на вводе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 83 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 84 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 85 | Располагаемый напор 2-го контура ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 86 | Напор в подающем трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 87 | Напор в обратном трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 88 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 89 | Давление в подающем трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 90 | Давление в обратном трубопроводе ГВС | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 91 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 92 | Напор в обратном трубопроводе 2-го контура ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 93 | Расход воды по перемычке | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 94 | Расчетная температура внутреннего. воздуха для СО | °C | Д |  |
| 95 | Расчетная средняя нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 96 | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС | Гкал/ч | Д |  |
| 97 | Наличие регулятора на ГВС | - | Д | Указывается признак наличия регулятора температуры на систему горячего водоснабжения: - отсутствует; - установлен. |
| 98 | Балансовый коэффициент закрытой ГВС | - | Д |  |
| 99 | Способ дросселирования на ЦТП | - | Д | Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 6. - дросселирование на ЦТП не производится, если это не является обязательным; - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе; - дросселируется выход из ЦТП на отопление, места установки шайб определяются автоматически; - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), места установки шайб определяются автоматически; - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе. |
| 100 | Запас напора при дросселировании | м | Д |  |
| 101 | Расчетная температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 102 | Текущая температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 103 | Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе | °C | Д |  |
| 104 | Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе | °C | Д |  |
| 105 | Среднегодовая температура грунта | °C | Д |  |
| 106 | Среднегодовая температура наружного воздуха | °C | Д |  |
| 107 | Среднегодовая температура воздуха в подвалах | °C | Д |  |
| 108 | Текущая температура грунта | °C | Д |  |
| 109 | Текущая температура воздуха в подвалах | °C | Д |  |
| 110 | Суммарный расход воды во 2-м контуре ЦТП | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 111 | Тепловая нагрузка верхней ступени ТО ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 112 | Тепловая нагрузка нижней ступени ТО ГВС | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 113 | Потери тепловой энергии от утечек в подающем трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 114 | Потери тепловой энергии от утечек в обратном трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 115 | Потери тепловой энергии от утечек в системе теплопотребления | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 116 | Исп. температура воды на входе 1-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 117 | Исп. температура воды на выходе 1-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 118 | Исп. температура воды на входе 2-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 119 | Исп. температура воды на выходе 2-го контура | °C | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается расчетное значение. |
| 120 | Исп. расход 1-го контура | т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0. |
| 121 | Исп. расход 2-го контура | т/ч | Д | Задается пользователем по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается равным 0. |
| 122 | Суммарная тепловая нагрузка на ЦТП | Гкал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 123 | Тепловые потери в подающем трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 124 | Тепловые потери в обратном трубопроводе | ккал/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 125 | Расход воды на утечки из подающего трубопровода | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 126 | Расход воды на утечки из обратного трубопровода | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 127 | Расход воды на утечки из систем теплопотребления | т/ч | Р | Определяется в результате расчета. |
| 128 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате расчета. |
| 129 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 130 | Давление вскипания | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 131 | Давление вскипания на выходе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 132 | Статический напор | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 133 | Статический напор на выходе ЦТП | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 56 – Паспортизация объекта узел тепловой сети

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование узла | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный узел тепловой сети. |
| 3 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 4 | Слив из подающего трубопровода | т/ч | Д |  |
| 5 | Слив из обратного трубопровода | т/ч | Д |  |
| 6 | Располагаемый напор | м | Р | Значение располагаемого напора в узле определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 7 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Значение напора в подающем трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 8 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Значение напора в обратном трубопроводе определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 9 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Значение температуры в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 10 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Значение температуры в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 11 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Значение давления в подающем трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 12 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Значение давления в обратном трубопроводе тепловой сети определяется в результате выполнения наладочного или поверочного расчета. |
| 13 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | В результате расчетов определяется время прохождения воды от источника до узла. |
| 14 | Путь, пройденный от источника | м | Р | В результате расчетов определяется путь, пройденный от источника до узла. |
| 15 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 16 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 17 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 57 – Паспортизация объекта насосная станция

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование насосной станции | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Д |  |
| 3 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 4 | Марка насоса на подающем трубопроводе | - | Д | Пользователем указывается марка насоса, установленного на подающем трубопроводе. |
| 5 | Число насосов на подающем трубопроводе | шт. | Д |  |
| 6 | Марка насоса на обратном трубопроводе | - | Д | Пользователем указывается марка насоса, установленного на обратном трубопроводе. |
| 7 | Число насосов на обратном трубопроводе | шт. | Д |  |
| 8 | Напор насоса на подающем трубопроводе | м | Д |  |
| 9 | Напор насоса на обратном трубопроводе | м | Д |  |
| 10 | Напор на входе в насосную в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 11 | Напор на входе в насосную в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 12 | Напор на выходе из насосной в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 13 | Напор на выходе из насосной в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 14 | Расход воды в подающем трубопроводе | т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 15 | Расход воды в обратном трубопроводе | т/ч | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 16 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 17 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 18 | Давление в подающем трубопроводе перед узлом | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 19 | Давление в подающем трубопроводе после узла | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 20 | Давление в обратном трубопроводе перед узлом | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 21 | Давление в обратном трубопроводе после узла | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 22 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 23 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате выполнения наладочной или поверочной задачи. |
| 24 | Давления вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 25 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 26 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Таблица 58 – Паспортизация объекта запорная арматура

| № п/п | Пользовательское наименование поля | Единица измерения | Тип данных | Информация, записываемая в поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование арматуры | - | Д |  |
| 2 | Номер источника | - | Р | После выполнения расчетов в данном поле записывается цифра, например, 1, 2, 3 и т.д., соответствующая номеру источника, от которого запитывается данный объект. |
| 3 | Наименование источника | - | Д |  |
| 4 | Геодезическая отметка | м | Д |  |
| 5 | Марка задвижки на подающем трубопроводе | - | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на подающем трубопроводе. |
| 6 | Условный диаметр на подающем трубопроводе | м | Д |  |
| 7 | Степень открытия на подающем трубопроводе | - | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры, установленной на подающем трубопроводе. |
| 8 | Марка задвижки на обратном трубопроводе | - | Д | Задается пользователем марка установленной запорной арматуры на обратном трубопроводе. |
| 9 | Условный диаметр на обратном трубопроводе | м | Д |  |
| 10 | Степень открытия на обратном трубопроводе | - | Д | Задается пользователем степень открытия арматуры на обратном трубопроводе. |
| 11 | Место установки | - | Д |  |
| 12 | Тип трубопровода | - | Д |  |
| 13 | Располагаемый напор | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 14 | Располагаемый напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 15 | Напор в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 16 | Напор после узла в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 17 | Напор в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 18 | Напор после узла в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 19 | Температура воды в подающем трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 20 | Температура воды в обратном трубопроводе | °C | Р | Определяется в результате расчета. |
| 21 | Тип арматуры | - | Д |  |
| 22 | Марка арматуры | - | Д |  |
| 23 | Условный диаметр | мм | Д |  |
| 24 | Условное давление | кгс/см2 | Д |  |
| 25 | Дата изготовления | - | Д |  |
| 26 | Дата установки | - | Д |  |
| 27 | Материал | - | Д |  |
| 28 | Конструкция затвора | - | Д |  |
| 29 | Завод изготовитель | - | Д |  |
| 30 | Шифр арматуры | - | Д |  |
| 31 | Коэффициент местного сопротивления | - | Д |  |
| 32 | Пропускная способность | т/ч | Д |  |
| 33 | Тип привода | - | Д |  |
| 34 | Марка привода | - | Д |  |
| 35 | Дата последнего ремонта | - | Д |  |
| 36 | Вид ремонта | - | Д |  |
| 37 | Примечание | - | Д |  |
| 38 | Давление в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 39 | Давление после узла в подающем трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 39 | Давление в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 41 | Давление после узла в обратном трубопроводе | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 40 | Время прохождения воды от источника | мин | Р | Определяется в результате расчета. |
| 41 | Путь, пройденный от источника | м | Р | Определяется в результате расчета. |
| 42 | Давление вскипания | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 43 | Статический напор | м | Р | Значение данной величины определяется в результате расчета. |
| 44 | Статический напор на выходе | м | Р | Определяется в результате расчета. |

Представленное наполнение паспорта объекта тепловой сети является базовым, при необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, убраны, добавлены и перегруппированы.

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель позволяет наглядно на топографической основе города разграничить и паспортизировать единицы территориального деления.

Такими границами территориального деления могут являться:

• кадастровые кварталы;

• планировочные районы;

• административные районы.

  - Рекомендации по организации внедрения и использования электронной модели

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети неограниченно), а также двух-, трех-, четырехтрубные или многотрубные системы теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников тепловой энергии.

Программа предусматривает выполнение тепло-гидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП.

Расчеты существующих гидравлических режимов циркуляции теплоносителя с тепловыми нагрузками в отопительный период 2022- 2023 гг. представлены ниже.

Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки ЭМ выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, такие как: выводной коллектор на источнике, тепловые камеры, насосные станции, ЦТП, ИТП, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя и располагаемым напорам. за период, когда расходы теплоносителя были максимально приближены к номинальным.

Для выполнения калибровки использованы сгенерированные отчеты и справки об объектах из созданной базы данных, а также графическое представление параметров теплоносителя в виде пьезометрических графиков и следующих инструментов электронной модели.

• результаты гидравлического расчета по участкам вдоль пути (данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета системы теплоснабжения вдоль выделенного пути);

• расчетные параметры участков тепловых сетей (по источнику) данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета всей системы теплоснабжения от определенного источника;

• участки ТС с перекрещивающимся пьезометром (данный отчет позволяет определить участки с недопустимым располагаемым напором);

• потребители с недостаточным располагаемым напором (данный отчет позволяет определить потребителей с недопустимым располагаемым напором);

• справка о потребителе (нагрузки, дроссельные устройства);

• гидравлическая справка о потребителе (данный отчет позволяет проанализировать гидравлические параметры по конкретному потребителю);

• специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (данные режимы позволяют анализировать всю систему теплоснабжения по следующим параметрам: скорости, давлениям в подающей или обратной магистрали, удельным потерям напора на участках и т.п.);

• графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию, например, потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.);

• расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали (данный режим позволяет анализировать движение теплоносителя по подающей или обратной магистрали);

• подпись на схеме тепловой сети значений расходов по участкам и давлений в узлах сети.

Параллельно работе с вышеописанным инструментарием проведена корректировка изначально введенных данных по шероховатости трубопроводов, значениям местных сопротивлений, состоянию запорно-регулирующей арматуры и пр. с целью получения максимального соответствия параметров расчетной модели с фактическими параметрами систем теплоснабжения.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений в ПРК ZuluThermo осуществляет модуль коммутационных задач.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Анализ переключений определяет, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

• вывод информации по отключенным объектам сети;

• расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

• отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

• вывод табличных данных в отчет с последующей возможностью их печати и экспорта в формат MS Excel или HTML.

После выбора запорного устройства на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети (рисунок 76)

Рисунок 6 – Отображение отключений на карте

Виды переключений:

• Включить - режим объекта устанавливается на «Включен»;

• Выключить - режим объекта устанавливается на «Выключен»;

• Изолировать от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен», при этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

• Отключить от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен», при этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Просмотр результатов расчета

После запуска анализа переключений на экране сразу появляется окно с результатами расчета, показанное на рисунке 77. Вкладки окна содержат таблицы попавших под отключение объектов сети (если указано в настройках) и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 7 – Отображение отключений на карте

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

ПРК ZuluThermo имеет в своем составе гибкий инструмент групповых изменений, подсчета и сведения балансов характеристик объектов тепловой сети.

Группировка данных в электронной модели возможна по следующим типам:

• Тепловая сеть суммарно;

• Теплосетевые объекты теплотрассы отдельного источника;

• Зона действия источника, определенная граничными условиями;

• Тип объекта тепловой сети;

• Уникальное свойство группы объектов тепловой сети.

Помимо изменения характеристик групп объектов возможно изменение режима работы этих объектов.

Подробно расчет балансов рассмотрен в части 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» Главы 1.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

ПРК ZuluThermo имеет в своем составе модуль для определения нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов. Потери тепловой энергии определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам (рисунок 78). Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому ЦТП. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы потерь тепловой энергии.

Рисунок 8 – Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Подробно расчет надежности теплоснабжения рассмотрен в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Как уже было описано выше ПРК ZuluThermo имеет в своем составе гибкий инструмент групповых изменений характеристик объектов тепловой сети.

Изменение характеристик объектов тепловой сети может производиться по желанию пользователя по виду группировки:

• Тепловая сеть суммарно;

• Теплосетевые объекты теплотрассы отдельного источника;

• Зона действия источника, определенная граничными условиями;

• Тип объекта тепловой сети;

• Уникальное свойство группы объектов тепловой сети.

Помимо изменения характеристик групп объектов возможно изменение режима работы этих объектов.

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение – калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительному расхождению результатов гидравлического расчета по "проектным" значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Как пример, для предварительного моделирования фактического режима с помощью вышеописанного инструмента можно изменить характеристику трубопроводов тепловой сети в части таких параметров как – зарастание и эквивалентная шероховатость. Так как за время эксплуатации значения этих характеристик изменились относительно проектных, можно изменить эти показатели относительно такого условия как год прокладки тепловой сети. Инструмент позволяет выделить в группу участки с совпадающим годом прокладки или промежутком лет прокладки и изменить характеристики только этой группы объектов.

Табличные и графические аналитические инструменты.

Электронная модель имеет в своем составе дополнительные средства для анализа состояния гидравлического режима и помощи при его отладке, а также калибровки фактического состояния гидравлики тепловой сети. К этим средствам относится:

• "гидравлическая" раскраска сети: разными цветами выделяются включенные, отключенные и тупиковые участки тепловых сетей;

• специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (по скорости, по зонам давлений в подающей или обратной магистрали, по удельным потерям напора на участках и т.п.);

• графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию), например, потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и т.п.

• расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали;

• подпись на схеме тепловой сети значений расходов по участкам и давлений в узлах сети;

• произвольные табличные аналитические документы, построенные по исходным данным и результатам гидравлического расчета тепловых сетей;

• гидравлические справки по отдельным узлам, участкам, источникам, насосным станциям и потребителям тепловой сети;

• произвольные запросы и выборки из базы данных, содержащие любые описанные функции от параметров режима, полученных в результате гидравлического расчета.

Набор раскрасок, графических выделений и аналитических документов ничем не органичен, кроме потребностей пользователя и соблюдения общего принципа: группировать, фильтровать и анализировать можно только те данные, которые в явном виде присутствуют в базе данных проекта, либо вычислимы из последних.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей городского округа «Город Коряжма» представлены в электронной модели, разработанной в программном комплексе «ZuluThermo».

Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективного развития можно просмотреть в слое электронной модели системы теплоснабжения городского округа, соответствующем этапу подключения. Электронная модель передается совместно с настоящей схемой теплоснабжения. Просмотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-расчетного комплекса «ZuluThermo».

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей на базовый период системы теплоснабжения (актуализации системы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии для создания благоприятного микроклимата в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха -34 °С.

При отсутствии баланса тепловой мощности в холодный период года и при достижении температур наружного воздуха значений, близких к расчётным, появляется дефицит тепловой энергии и, как следствие, ухудшение микроклимата в помещениях потребителей.

Для определения баланса тепловой мощности необходимо знать максимальную возможную тепловую производительность источников, суммарную тепловую нагрузку потребителей и тепловые потери в теплотрассах (потери также являются тепловой нагрузкой для источника).

Баланс тепловой мощности для ТЭЦ-1 представлен в таблице 59.

Таблица 59 – Балансы тепловой мощности ТЭЦ-1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 927,2 | 927,2 | 927,2 | 927,2 | 927,2 | 927,2 | 927,2 | 927,2 |
| 1.2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.3 | Собственные нужды | Гкал/ч | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 1.4 | Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 691,8 | 691,8 | 691,8 | 691,8 | 691,8 | 691,8 | 691,8 | 691,8 |
| 1.5 | Тепловая нагрузка (договор), в т.ч.: | Гкал/ч | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 |
|  | Отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 121,229 | 121,229 | 121,229 | 121,229 | 121,229 | 121,229 | 121,229 | 121,229 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 23,921 | 23,921 | 23,921 | 23,921 | 23,921 | 23,921 | 23,921 | 23,921 |
| 1.6 | Тепловая нагрузка потребителей (факт), в т.ч.: | Гкал/ч | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 145,15 |
|  | Отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 121,229 | 121,229 | 121,229 | 121,229 | 121,229 | 121,229 | 121,229 | 121,229 |
|  | ГВС (ср. час) | Гкал/ч | 23,921 | 23,921 | 23,921 | 23,921 | 23,921 | 23,921 | 23,921 | 23,921 |
| 1.7 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 6,285 | 6,285 | 6,285 | 6,285 | 6,285 | 6,285 | 6,285 | 6,285 |
| 1.8 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности (по договорным нагрузкам) | Гкал/ч | 540,365 | 540,365 | 540,365 | 540,365 | 540,365 | 540,365 | 540,365 | 540,365 |
|  | то же в % | % | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |
| 1.9 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности (по фактическим нагрузкам) | Гкал/ч | 540,365 | 540,365 | 540,365 | 540,365 | 540,365 | 540,365 | 540,365 | 540,365 |
|  | то же в % | % | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,1 |

  - Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить следующих режимах:

- расчётном — по расчётным расходам сетевой воды;

- зимнем — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода;

- переходном — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода;

- летнем — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;

- статическом — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- аварийном.

На основании предоставленных данных: схем прокладки тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии была построена электронная модель системы теплоснабжения МО городской округ Коряжма. Электронная модель разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург).

Гидравлические расчеты проводились:

- по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы источников и тепловых сетей;

- по перспективным тепловым сетям с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией вновь водимых объектов строительства.

Исходные данные для ввода в электронную модель по перспективным объектам представлены:

- в Книге 2, пункт 2.9 - наименование и адрес объектов строительства, их тепловые нагрузки, год ввода в эксплуатацию.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Резервы тепловой мощности ТЭЦ-1 на базовый и перспективный периоды представлены в таблице 59.

Как видно из рассчитанных балансов тепловой мощности, дефициты тепловой мощности на конец расчетного периода схемы теплоснабжения на ТЭЦ-1 отсутствуют.

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

1. Актуализированы перспективные приросты тепловых нагрузок источников централизованного теплоснабжения.

2. Актуализированы перспективные зоны действия источников теплоснабжения исходя из скорректированного перечня новых площадок застройки.

3. Заново выполнен расчет тепловых балансов источников централизованного теплоснабжения на период до 2029 г.

4. Актуализирован гидравлический расчет тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения после подключения новый тепловых нагрузок с целью проверки пропускной способности тепловых сетей.

Перспективный баланс рассмотрен по уточненной величине прироста тепловой нагрузки за счет ввода новых перспективных потребителей.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке системы теплоснабжения)

В настоящей актуализации оставлен без изменения принятый в утвержденной схеме теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» вариант развития систем теплоснабжения.

В таблице 60 представлен перечень мероприятий по выбранному Варианту, с указанием технических характеристик объектов, стоимости и сроков реализации. Согласно проведенного анализа системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», далее рассматривается этот Вариант, как основной и приоритетный.

Вариант в полной мере решает задачи стоящие перед системой теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» по повышению эффективности и надежности, удовлетворению спроса на тепловую энергию.

Иные варианты развития системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» не рассматриваются.

Суммарный объем инвестиций необходимых для реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в городском округе «Город Коряжма» на период до 2029 года составит 105600,2 тыс. руб в том числе по этапам (с учетом НДС):

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 48 782,1 тыс. руб.;

2025 г. – 16 446,9 тыс. руб.;

2026 г. – 0,0 тыс. руб.;

2027 г. – 40 060,7 тыс. руб.;

2028 г. – 0,0 тыс. руб.;

2029 г. – 0,0 тыс. руб.

Таблица 60 – Перечень мероприятий приоритетного варианта развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка теплосети от ТК 20 до ТК 21 (2 микрорайон) (L=225 м, D=500 мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция участка теплосети от ТК 6а до ТК 6 по ул. Восточная (L=160 м, D=600 мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция участка теплосети от ТК 7 до ТК 6а по ул. Восточная (L=153 м, D=600 мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция участка теплосети от ТК 27 до ТК 28 по пр. Ломоносова (L=160 м, D=500 мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция участка теплосети от ТК 14 до ТК 14а по пр. Ленина (L=187 м, D=500 мм) |  |  |  |  |  |  |  |

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящей актуализации оставлен без изменения принятый в утвержденной схеме теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» вариант развития систем тепло-снабжения. Технико-экономическое сравнение вариантов не приводится.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Предлагаемый вариант развития системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» включает в себя следующие виды мероприятий:

- мероприятия по строительству тепловых сетей, с целью подключения перспективных потребителей (реализуются Застройщиками);

- мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей, с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения.

В таблице 60 представлен перечень мероприятий по выбранному Варианту, с указанием технических характеристик объектов и сроков реализации. Согласно проведенного анализа системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», деятельности организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», далее рассматривается этот Вариант, как основной и приоритетный.

Иные варианты развития системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» – отсутствуют.

  - Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

В ходе актуализации схемы теплоснабжения был переработан и дополнен перечень предлагаемых к реализации мероприятий, в т.ч.:

- исключены мероприятия, реализованные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

- перечень мероприятий скорректирован исходя из текущего состояния системы теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 61.

Таблица 61 – Расчетные величины нормативных потерь теплоносителя

| № п/п | Наименование | Параметр | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТЭЦ-1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | м3 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | м3 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Расходы сетевой воды на горячее водоснабжение потребителей в зоне действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 62.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Водоснабжение ТЭЦ осуществляется речной водой р. Вычегда. Речная вода перекачивается станциями первого подъема через конденсаторы паровых турбин и поступает на очистные сооружения (ФОС) и далее на узел химической подготовки подпиточной воды ТЭЦ. Умягчение водопроводной воды для подпитки сети осуществляется в шести натрий-катионитовых фильтрах марки ФИПаNaI Д 3400, единичной производительностью 100-125 м3/ч. Далее химически очищенная вода поступает в два атмосферных деаэратора ДСА-300 единичной производительностью 300 м3/ч. После термической обработки подпиточная вода направляется в аккумуляторные баки и посредством подпиточных насосов в обратный сетевой коллектор тепловой сети. Установленная производительность системы подготовки подпиточной воды составляет 600 м3/ч.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпилочной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический часовые расходы подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведены в таблице 61.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведены в таблице 62.

Таблица 62 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | Объем всей системы с сетями потребителей | м3 | 3442,1 | 3442,1 | 3442,1 | 3442,1 | 3442,1 | 3442,1 | 3442,1 | 3442,1 |
|  |  | Производительность ВПУ | т/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 |
|  |  | Среднегодовая утечка теплоносителя, в том числе: | т/ч | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
|  |  | Максимальный расход воды на горячее водоснабжение (для открытых систем ГВС) | т/ч | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 320,4 | 320,4 | 320,4 | 320,4 | 320,4 | 320,4 | 320,4 | 320,4 |
|  |  | Резерв (+) / дефицит (-) (баланс производительности ВПУ) | т/ч | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 |
|  |  | Доля резерва | % | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Раздел переработан в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрена организация централизованного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей городского округа «Город Коряжма» на расчетный срок до 2029 года, с учетом реализации мероприятий, соответствующих требованиям пункта 5 и пункта 8 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", предусмотренных в мастер-плане:

- обеспечения надежности за счет обоснованного сохранения в схеме теплоснабжения оборудования источников тепла и тепловых сетей, обеспечивающих резервирование тепловой мощности;

- минимизацию затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе (за счет оптимизации топливного баланса);

- максимизация объемов производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

У централизованных систем теплоснабжения есть неоспоримые преимущества:

- вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;

- точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;

- возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусор, а также возобновляемых энергоресурсах;

- возможность замещать простое сжигание топлива тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ;

- относительно гораздо более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных, работающих на твердом топливе.

Критерием отказа от централизации является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2.

Можно оценивать перспективность системы центрального теплоснабжения через удельную материальную характеристику.

Считается, что в округах или отдельных районах городов с удельной характеристикой больше 200 м2/Гкал/час централизация противопоказана – небольшие доходы от реализации тепла при значительных капитальных затратах делают системы центрального теплоснабжения неконкурентоспособными.

Непременное условие существования и развития систем централизованного теплоснабжения – высокая плотность тепловой нагрузки.

В целях обеспечения централизованного теплоснабжения, в рамках реализации Схемы теплоснабжения, предусмотрено увеличение установленной тепловой мощности существующих источников тепловой энергии.

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники теплоснабжения и крышные котельные объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам поквартирного отопления.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в новых многоквартирных домах не предусматривается.

Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. Таким образом, теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Необходимые условия для организации индивидуального теплоснабжения:

- резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;

- развитие топливной базы, такой как традиционное топливо (уголь, дрова, горючие жидкости и газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно Свода правил по проектированию и строительству СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инженерных систем дома.

Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает реконструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в том числе внутридомового газового оборудования, газового ввода, и системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится делать на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов, установленных в квартирах, будет периодической, то есть в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС, превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100 %.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной.

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны, доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания — это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

Необходимые условия для организации поквартирного отопления:

- развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через индивидуальный узел ввода);

- организованная сеть газоснабжения (для возможности установка в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);

- строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможность организации поквартирного отопления.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

В городском округе «Город Коряжма» генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

  - Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

В городском округе «Город Коряжма» отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

На момент разработки схемы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» в рассматриваемом муниципальном образовании имеется один источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ТЭЦ-1.

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, на период до 2029 года, строительство новых источников тепловой энергии не требуется и не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Мероприятия по реконструкции ТЭЦ-1 схемой теплоснабжения не предусматриваются.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

ТЭЦ-1 является единственным источником централизованного теплоснабжения на территории городского округа. Котельные отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

ТЭЦ-1 является единственным источником централизованного теплоснабжения на территории городского округа. Котельные отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

ТЭЦ-1 является единственным источником централизованного теплоснабжения на территории городского округа. Котельные отсутствуют.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятий по расширению зоны действия ТЭЦ-1 за счет включения в нее зон других источников тепловой энергии не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод источников тепловой энергии в резерв и (или) из эксплуатации схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, теплоснабжение перспективной индивидуальной застройки городского округа «Город Коряжма», планируется осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

В конечном счете, вопрос технико-экономического обоснования подключения потребителя к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной капитальных затрат. Кроме того, при выборе индивидуальных источников тепла необходимо принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное сервисное обслуживание.

Теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности представлены в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» является реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения.

На территории городского округа «Город Коряжма» отсутствуют местные виды топлива, поэтому их использование при производстве электрической и тепловой энергии невозможно.

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена территория городского округа, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников тепла природного газа использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. Исходя из этого, при актуализации схемы теплоснабжения использование возобновляемых источников энергии для реконструкции, действующих и вводе новых источников теплоснабжения признано нецелесообразным и на период 2023-2029 гг. использование возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива - не предполагается.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

На территории промышленных зон в городском округе «Город Коряжма» предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне.

Строительство в производственной зоне новых источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено. В соответствии с полученной информацией, в период действия Схемы теплоснабжения на территории городского округа «Город Коряжма» не планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях.

  - Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно Федеральному закону 190-ФЗ «О теплоснабжении» эффективный радиус теплоснабжения — это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки потребителя тепловой энергии до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следует применять в следующей редакции.

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя  к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

|  | (П40.1) |
| --- | --- |

где

|  | – | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
|  | – | число периодов окупаемости, лет; |
|  | – | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | – | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | – | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя следует выполнить следующие действия:

В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя устанавливается адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения.

На топооснове города осуществляется привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект – тепловая камера для подключения и рассчитываются протяжённость и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).

В электронной модели системы теплоснабжения формируется путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющей установки объекта заявителя.

В электронной модели системы теплоснабжения рассчитывается пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя.

Если в результате анализа пьезометрического графика, устанавливается, что  не выполняется условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя (т.е. в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией предлагаются мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.

Капитальные затраты в строительство тепловой сети  (без НДС) вычисляются по формуле:

| , тыс. руб. | (П40.5) |
| --- | --- |

где

|  | – | протяженность- того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км; |
| --- | --- | --- |
|  | – | протяженность- того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличениям диаметра (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км; |
|  | – | нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС) для объектов капитального строительства непроизводственного назначения «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2019. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1011/пр от 21 июля 2017 года., тыс. руб./км; |
|  | – | число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами (); |
|  |  | число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов. |
|  | – | прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в -м расчетном периоде, определяемый в соответствии с пунктом П40.6 настоящих методических указаний; |
|  | – | плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой<0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с пунктом 163 подпунктом 1 приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» в размере 550 рублям (с НДС); |
|  | – | ставка налога на добавленную стоимость в -м расчетном периоде. |

Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в -м расчетном периоде () определяется по формуле:

| , | П40.6) |
| --- | --- |

где ,  , … , - индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017+1)-й, (2017+2)-й,... -й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на -й расчетный период регулирования, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

П40.7.  Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени  за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединённому к тепловой сети исполнителя определяется по формуле

| , тыс. руб./год | (П40.7) |
| --- | --- |

где

|  | – | выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, тепловой энергии за период , тыс. руб. в год; |
| --- | --- | --- |
|  | – | затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя для теплоснабжения объекта заявителя за период , тыс. руб. в год; |

Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, рассчитывается по формуле

| , тыс. руб./год | (П40.8) |
| --- | --- |

где

|  | – | прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | – | максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении, в соответствии с пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 5 июля 2018 г. № 787, Гкал/ч; |
|  | – | средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час/год; |
|  | – | цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в -м расчетном периоде. |
|  | – | индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400) -м расчетном периоде. |

Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, рассчитывается по формуле

| , тыс. руб./год | (П40.9) |
| --- | --- |

где

|  | – | затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в -м расчетном периоде, тыс. руб./год; |
| --- | --- | --- |
|  | – | затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в -м расчетном периоде, тыс. руб./год. |

Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, рассчитывается по формуле

| , тыс. руб./год | (П40.10) |
| --- | --- |

где

|  | – | прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  | – | удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя в -м расчетном периоде, кг/Гкал; |
|  | – | цена топлива фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя в -м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т.у.т. |
|  | – | прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в-м расчетном периоде, определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на -м расчетном периоде, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). |

Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системах теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям определяются аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой

| , тыс. руб./год, | (П40.11) |
| --- | --- |

где

|  | – | удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м2; |
| --- | --- | --- |
|  | – | материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м2; |
|  | – | протяженность -того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром , м; |
|  | – | условный диаметр -того участка вновь построенной тепловой сети, м. |

Таблица 63 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| Расчетная нагрузка потребителя | Доля потерь, % | Выбранный Ду | Удельные потери | Нагрузка / Отпуск | Годовые потери | Затраты на выработку тепла | Выручка | Радиус (длина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/ч | % | мм | Вт/м | Гкал/год | Гкал/год | тыс. руб | тыс. руб | м |
| 0,005 | 25% | 25 | 27 | 14,2 | 4,71 | 28,9 | 24,4 | 29 |
| 0,01 | 25% | 25 | 27 | 28,5 | 9,42 | 57,8 | 48,7 | 59 |
| 0,015 | 25% | 25 | 27 | 42,7 | 14,14 | 86,8 | 73,1 | 88 |
| 0,02 | 25% | 25 | 27 | 57,0 | 18,85 | 115,7 | 97,4 | 118 |
| 0,03 | 25% | 32 | 29 | 85,4 | 28,27 | 173,5 | 146,1 | 164 |
| 0,04 | 25% | 40 | 31 | 113,9 | 37,70 | 231,3 | 194,8 | 205 |
| 0,05 | 25% | 40 | 31 | 142,4 | 47,12 | 289,2 | 243,5 | 256 |
| 0,06 | 25% | 50 | 35 | 170,9 | 56,55 | 347,0 | 292,2 | 272 |
| 0,07 | 25% | 50 | 35 | 199,3 | 65,97 | 404,9 | 340,9 | 317 |
| 0,08 | 25% | 50 | 35 | 227,8 | 75,40 | 462,7 | 389,7 | 363 |
| 0,09 | 25% | 70 | 41 | 256,3 | 84,82 | 520,5 | 438,4 | 348 |
| 0,1 | 25% | 70 | 41 | 284,8 | 94,25 | 578,4 | 487,1 | 387 |
| 0,15 | 25% | 80 | 45 | 427,1 | 141,37 | 867,5 | 730,6 | 529 |
| 0,2 | 25% | 80 | 45 | 569,5 | 188,49 | 1156,7 | 974,1 | 705 |
| 0,25 | 25% | 100 | 49 | 711,9 | 235,62 | 1445,9 | 1217,7 | 810 |
| 0,3 | 25% | 100 | 49 | 854,3 | 282,74 | 1735,1 | 1461,2 | 972 |
| 0,35 | 25% | 100 | 49 | 996,7 | 329,86 | 2024,3 | 1704,7 | 1134 |
| 0,4 | 25% | 125 | 56 | 1139,0 | 376,99 | 2313,5 | 1948,3 | 1134 |
| 0,5 | 25% | 125 | 56 | 1423,8 | 471,23 | 2891,8 | 2435,3 | 1417 |
| 0,6 | 25% | 150 | 63 | 1708,6 | 565,48 | 3470,2 | 2922,4 | 1511 |
| 0,7 | 25% | 150 | 63 | 1993,3 | 659,72 | 4048,6 | 3409,5 | 1763 |
| 0,8 | 25% | 200 | 77 | 2278,1 | 753,97 | 4626,9 | 3896,5 | 1649 |
| 0,9 | 25% | 200 | 77 | 2562,9 | 848,22 | 5205,3 | 4383,6 | 1855 |
| 1 | 25% | 200 | 77 | 2847,6 | 942,46 | 5783,7 | 4870,7 | 2061 |
| 1,1 | 25% | 200 | 77 | 3132,4 | 1036,71 | 6362,0 | 5357,7 | 2267 |
| 1,2 | 25% | 200 | 77 | 3417,1 | 1130,96 | 6940,4 | 5844,8 | 2473 |
| 1,3 | 25% | 200 | 77 | 3701,9 | 1225,20 | 7518,8 | 6331,9 | 2679 |
| 1,4 | 25% | 200 | 77 | 3986,7 | 1319,45 | 8097,1 | 6818,9 | 2885 |
| 1,5 | 25% | 250 | 92 | 4271,4 | 1413,70 | 8675,5 | 7306,0 | 2587 |
| 1,6 | 25% | 250 | 92 | 4556,2 | 1507,94 | 9253,9 | 7793,1 | 2760 |
| 1,7 | 25% | 250 | 92 | 4841,0 | 1602,19 | 9832,2 | 8280,1 | 2932 |
| 1,8 | 25% | 250 | 92 | 5125,7 | 1696,43 | 10410,6 | 8767,2 | 3105 |
| 1,9 | 25% | 250 | 92 | 5410,5 | 1790,68 | 10989,0 | 9254,3 | 3277 |
| 2 | 25% | 250 | 92 | 5695,2 | 1884,93 | 11567,3 | 9741,3 | 3450 |

Рисунок 9 – Эффективный радиус теплоснабжения, м

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Согласно выбранному варианту развития системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», мероприятия по строительству или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусмотрены.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа «Город Коряжма» отсутствуют.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии городского округа «Город Коряжма», при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе - не предусмотрена.

  - Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» приведены в таблице 64.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» приведены в таблице 64.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Приростов тепловой нагрузки в городском округе «Город Коряжма» не ожидается. Мероприятия не предусмотрены.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей городского округа «Город Коряжма», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приведены в таблице 64.

Таблица 64 – Объемы реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование мероприятий | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка теплосети от ТК 20 до ТК 21 (2 микрорайон) (L=225 м, D=500 мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция участка теплосети от ТК 6а до ТК 6 по ул. Восточная (L=160 м, D=600 мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция участка теплосети от ТК 7 до ТК 6а по ул. Восточная (L=153 м, D=600 мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция участка теплосети от ТК 27 до ТК 28 по пр. Ломоносова (L=160 м, D=500 мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция участка теплосети от ТК 14 до ТК 14а по пр. Ленина (L=187 м, D=500 мм) |  |  |  |  |  |  |  |

  - Предложений по строительству и реконструкции насосных станций

Строительство и/или реконструкция насосных станций не предусмотрена.

  - Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

В ходе актуализации схемы теплоснабжения был переработан и дополнен перечень предлагаемых к реализации мероприятий, в т.ч.:

- исключены мероприятия, реализованные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

- перечень мероприятий скорректирован в соответствии с текущим состоянием системы теплоснабжения городского округа.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые не планируется.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Изменение температурного графика, применяемого на ТЭЦ-1 в связи с возможным переходом на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Необходимость и целесообразность реконструкции тепловых сетей, в связи с возможным переводом потребителей на закрытую схему ГВС, отсутствует.

  - Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые не планируется.

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые не планируется.

  - Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые не планируется.

  - Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Пересмотрено обоснование необходимости перевода открытых систем водоснабжения в закрытые.

Перспективные топливные балансы

  - Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные топливные балансы источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Результаты расчета перспективной выработки электрической и тепловой энергии, удельных расходов условного топлива, а также максимальных часовых расходов топлива на выработку тепловой и электрической энергии для ТЭЦ-1 приведены в таблицах 65 и 66.

Таблица 65 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка электроэнергии, всего | млн.кВтч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Отпуск электроэнергии с шин | млн.кВтч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды, в том числе | тыс.Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.5 | Отпуск тепловой энергии от источника (отпуск в сеть), в том числе: | тыс.Гкал | 410,972 | 410,972 | 410,972 | 410,972 | 410,972 | 410,972 | 410,972 | 410,972 |
| 1.6 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в том числе | тыс.Гкал | 77,388 | 77,388 | 77,388 | 77,388 | 77,388 | 77,388 | 77,388 | 77,388 |
| 1.7 | Полезный отпуск, в том числе | тыс.Гкал | 391,075 | 391,075 | 391,075 | 391,075 | 391,075 | 391,075 | 391,075 | 391,075 |
| 1.7.1 | МУП «ПУ ЖКХ» | тыс.Гкал | 333,584 | 333,584 | 333,584 | 333,584 | 333,584 | 333,584 | 333,584 | 333,584 |
| 1.8 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс.ту.т. | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 |
| 1.9 | на выработку электрической энергии | тыс.ту.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.10 | на выработку тепловой энергии | тыс.ту.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.11 | УРЭЭ на полезный отпуск | г/кВтч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.12 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 |

Таблица 66 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии ТЭЦ-1

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Максимальный часовой расход природного газа при расчетной температуре наружного воздуха | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Максимальный часовой расход природного газа в летний период | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Перспективные топливные балансы котельных

Котельные на территории городского округа «Город Коряжма» отсутствуют.

  - Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

На ТЭЦ-1 предусмотрено в качестве резервного топлива применяется уголь и мазут.

Сведения для расчета нормативных запасов аварийного и резервного видов топлива отсутствуют.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На начало периода планирования (2023 год) ТЭЦ-1 в качестве основного топлива используют природный газ. На конец периода планирования (2029 год) изменение используемого источником теплоснабжения вида основного топлива не предполагается. Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

  - Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания

Виды используемого на источниках тепловой и электрической энергии топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания представлены в таблице 67.

Таблица 67 – Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| ТСО | Вид топлива | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ТЭЦ-1 | газ | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | ~8190 |
|  | мазут | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ~10000 |
|  | уголь | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ~7000 |

  - Преобладающий в городского округа «Город Коряжма» вид топлива

Преобладающим видом топлива является природный газ. На конец периода планирования (2029 год) использование природного газа на источниках тепловой и электрической энергии составляет 99%.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса

Приоритетным направлением развития топливного баланса городского округа «Город Коряжма» является максимально возможное использование в качестве основного топлива природного газа.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

- Перспективные значения выработки тепловой энергии актуализированы в соответствии с перспективными балансами тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

- Выполнен расчет топливных балансов ТЭЦ-1 на период до 2029 г.

Оценка надёжности теплоснабжения

  - Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в разделе 9 Главы 1.

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях города, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 68 – Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | средняя за 5 лет |
| 1 | АО «Группа «Илим» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | МУП «ПУ ЖКХ» | 60 | 31 | 36 | 23 | 61 | 37 | 28 | 11 | 18 | 24 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 23 | 13 | 25 | 5 | 37 | 0,73 | 0,38 | 0,44 | 0,28 | 0,74 | 0,45 | 0,22 | 0,13 | 0,22 | 0,29 | 0,26 |

  - Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, в городского округа «Город Коряжма» за 2018-2022 гг. была зафиксирована одна авария (в 2021 году).

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 69 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

  - Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Методика оценки надежности теплоснабжения представлена в Приложении 18 МУ.

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [P], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]».

Методика Приложения 18 МУ внедрена в ZuluThermo, посредством модуля расчета надежности.

В соответствии с п. 6.26 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

, (1.1.)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , [1/час], где  -протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

, (1.2)

где  - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при , она монотонно убывает, при  - возрастает; при  функция принимает вид . А  — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

(1.3)

На рисунке ниже приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 10 – Соотношение Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

- По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

- С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

, (1.4) где

tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tн - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

t'в - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

Qo - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qo - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

, (1.5) где

tв, а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°C для жилых зданий);

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

, (1.6) где

- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12°С:

, (1.7)

, (1.8)

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

, (1.9)

Рассчитанные значения приведенных выше показателей надежности по каждому элементу систем теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» на расчетный срок приведены в электронной модели системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма».

  - Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета перспективных показателей вероятности безотказной работы систем теплоснабжения представлены в разделе 11.3. Поскольку вероятность безотказной работы ТЭЦ-1 не опускается ниже предельно допустимого значения, готовность теплопроводов к несению тепловой нагрузки будет также выше минимально допустимого значения 0,97.

  - Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В тепловых балансах, предоставленных теплоснабжающими организациями, данные по недоотпуску тепловой энергии отсутствуют. Отсюда предполагается, что недоотпуск тепла за предыдущие пять лет незначительный. На перспективу ожидается сохранение данной тенденции.

  - Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100% подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Установки резервного оборудования на источниках теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» не планируется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не планируется.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

В системах теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» резервирования тепловых сетей смежных районов не предполагается.

Устройство резервных насосных станций

Устройства резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии не требуется.

  - Электронное моделирование аварийных ситуаций на участках тепловой сети в системе теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» с использованием ПРК ZuluThermo

Электронная (математическая) модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчёта внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчёт.

Моделирование аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» производилось с использованием электронной модели схемы теплоснабжения в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo.

Основой ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) Zulu. ГИС Zulu – инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

При помощи ГИС создана карта городского округа «Город Коряжма», и на неё нанесены тепловые сети. ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного теплоснабжения большого объёма и любой сложности.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключёнными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП.

Расчёт систем теплоснабжения производился с учётом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчёт тепловых потерь проводился по фактическому состоянию изоляции.

Результаты расчётов экспортированы в MS Excel и представлены ниже с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков.

Тепловые сети городского округа «Город Коряжма» изображены на карте с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчёты, но и, зная точное местонахождение тепловых сетей, решать другие инженерные задачи, например, моделировать различные аварийные ситуации на источниках и сетях теплоснабжения.

Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» может быть проведено в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках. По участкам тепловой сети прекращается подача тепловой энергии (теплоносителя) потребителям. Теплоснабжение потребителей восстановится лишь после ликвидации аварии на соответствующем участке.

В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

В действительности вариантов аварийных ситуаций может сложиться большое количество. При необходимости различные варианты аварийных ситуаций моделируются Заказчиком самостоятельно в программном комплексе Zulu Thermo путём отключения/включения запорной арматуры на необходимом участке трубопровода.

  - Краткое руководство пользователя по электронному моделированию аварийных ситуаций в системе теплоснабжения населенного пункта при помощи ПРК ZuluThermo

Цель расчета

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления.

Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Запуск расчета

1. Выполните команду главного меню Задачи | Коммутационные задачи или нажмите кнопку  на панели инструментов. Появится диалоговое окно Коммутационные задачи, (Рисунок 83. «Диалог «Коммутационные задачи»»).

Рисунок 11 – Диалог «Коммутационные задачи»

2. Нажмите кнопку Слой... и в появившемся диалоговом окне (Рисунок 84. «Диалог выбора слоя») с помощью левой кнопки мыши выберите слой тепловой сети.

Рисунок 12 – Диалог выбора слоя

3. Нажмите кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений («Анализ переключений») или поиск в слое-подложке («Поиск в слое-подложке»).

Анализ переключений

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

• Вывод информации по отключенным объектам сети;

• расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

• отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

• вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Запуск анализа переключений

Для запуска Анализа переключений:

1. Запустите Коммутационные задачи («Запуск расчета»);

2. Выберите вкладку Анализ переключений;

3. Нажмите кнопку Настройки для вызова диалога настроек программы (Подробнее о настройке «Настройки»);

4. В режиме Выделить  выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift);

5. Нажмите кнопку  панели. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. (Рисунок 85. «Список переключаемых объектов»).

Рисунок 13 – Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети. (Рисунок 86. «Отображение отключений на карте»).

Рисунок 14 – Отображение отключений на карте

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку . При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект;

6. Выберите в поле Действие необходимый вид переключения (Рисунок 87. «Работа в окне Коммутационные задачи»). Этот пункт выполнять при необходимости.

Рисунок 15 – Работа в окне Коммутационные задачи

Виды переключений:

• Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»;

• Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

• Изолировать от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

• Отключить от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

7. Нажмите кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета (Рисунок 88. «Окно результатов расчета»). Подробнее о работе с браузером результатов расчета «Просмотр результатов расчета». Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 16 – Окно результатов расчета

При необходимости можно удалить раскраску с карты с помощью кнопки .

Поиск в слое-подложке

Позволяет осуществить поиск в заданном слое (обычно слой зданий)- подложке объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

1. Выберите вкладку Поиск в слое подложке.

Рисунок 17 – Окно поиска слоя в подложке

2. Выберите c помощью переключателей «Учитывать потребителей» необходимые условия поиска.

• Всех в сети − поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

• Из группы − поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

• Из списка – поиск будет осуществляться для потребителей, которых пользователь добавит в список. Для этого следует в режиме  выделить на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажать кнопку на панели диалога . Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей (Подробнее о работе со списком «Работа со списком объектов»).

3. Нажмите кнопку Выполнить.

Настройки

Для вызова диалога Настройки:

• Запустите Коммутационные задачи , «Запуск расчета»);

• Нажмите кнопку Настройка (Рисунок 90. «Настройки коммутационных задач»).

Рисунок 18 – Настройка коммутационных задач

Открывшийся диалог настроек имеет следующие вкладки:

Слой сети

В списке выберите слой сети выберите нужный слой сети и укажите вид сети (Тепловая сеть) в списке выберите вид сети для правильного расчета итоговых значений, (Рисунок 91. «Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»»).

Рисунок 19 – Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»

Анализ переключений

Рисунок 20 – Настройка анализа переключений

В списке Выберите типы объектов сети, участвующие в анализе, отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети. Для того чтобы определенный тип

элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет.

Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите флажок рядом с нужным объектом (Рисунок 92. «Настройка анализа переключений»).

При выделении названия объекта в верхней части окна, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных выбранного объекта, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Для включения нужных полей в отчет следует выделить необходимые поля в левом списке, и нажать кнопку . Выбранные поля перейдут в правый список. Для того чтобы добавить сразу все поля нужно нажать кнопку . И наоборот, с помощью кнопок  и  поля удаляются из правого списка.

Слой подложка

Рисунок 21 – Настройка слоя подложки

Слой-подложка – это слой, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети. (Обычно слой зданий).

Для выбора слоя подложки следует установить флажок рядом с требуемым слоем в верхнем списке вкладки.

Объекты выбранного слоя подложки будут раскрашены в зависимости от состояния потребителя, изображенного на этом объекте, например, здания будут окрашены под выключенными потребителями (см. Рисунок 94, «Отображение отключений на тематической раскраске»).

Рисунок 22 – Отображение отключений на тематической раскраске

Для того чтобы получить информацию о зданиях, попавших под отключение, следует установить флажок Выводить отчет.

Для того чтобы получить информацию по объектам из слоя подложки следует выделить курсором название слоя подложки, в списке Доступные поля вкладки отобразятся поля, которые могут быть добавлены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Для включения нужных полей в отчет выделите поля в списке Доступные поля и нажмите кнопку . Выбранные поля перейдут в список Поля для вывода. Для того чтобы добавить сразу все поля нажмите кнопку . И наоборот, с помощью кнопок  и  поля удаляются из правого списка.

При установленном флажке Раздельный отчет по режимам в браузере Просмотр результата результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

Раскраска

Рисунок 23 – Настройка раскраски слоя подложки

В верхней части диалога под строкой Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети задаются стили и цвета заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Заданный стиль для состояния используется только при установке соответствующего флажка. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите кнопку под названием состояния. В открывшемся диалоге (см. Рисунок 96, «Настройка раскраски площадных объектов») выберите нужные параметры.

Рисунок 24 – Настройка раскраски площадных объектов

Режим не определен соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами.

При установке флажка Раскраска отключенных/изолированных участков сети также задается задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите кнопку под флажком. В появившемся диалоге выберите нужные параметры.

Рисунок 25 – Раскраска отключенных/изолированных участков сети

Работа со списком объектов

В список объектов вы можете добавлять необходимые объекты из активного слоя карты. Для этого надо:

1. В режиме Выделить  выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, в противном случае требуется удерживать при выделении объекта Ctrl+Shift);

2. Нажмите кнопку . Объект добавится в список.

Для удаления объекта из списка:

1. Выберите его в списке;

2. Нажать кнопку .

При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

При выбранной вкладке Анализ переключений, с помощью кнопок  и  вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети (Подробнее о настройке анализа переключений «Анализ переключений»).

Рисунок 26 – Отчет по списку отключаемых объектов

Просмотр результатов расчета

После запуска анализа переключений на экране сразу появляется окно с результатами расчета, показанное на Рисунок 99. «Окно результатов расчета». Вкладки окна содержат таблицы попавших под отключение объектов сети (если указано в настройках) и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 27 – Окно результатов расчета

Навигация

Окно Просмотр результата содержит табличные данные результатов расчета, а также таблицы попавших под отключения объектов. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу щелчком левой кнопкой мыши выберите соответствующую вкладку, например, Потребитель, как показано на Рисунок 100. «Поиск выключенного объекта на карте».

Рисунок 28 – Поиск выключенного объекта на карте

При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Печать отчета

Для создания отчета по табличным данным результатов расчета:

1. Перейдите на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.);

2. Нажмите кнопку . Появится диалог создания отчета. (см. Рисунок 101. «Диалог создания отчета»).

Рисунок 29 – Диалог создания отчета

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр. Для печати отчета нажмите кнопку Печать.

Экспорт в MS Excel

Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета:

1. Нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в MS Excel. (см. Рисунок 102. «Диалог экспорта в Excel»).

Рисунок 30 – Диалог экспорта в Excel

2. В строке Путь к книге Excel нажмите кнопку Обзор и укажите путь и имя сохраняемого файла. В поле Имя листа введите имя листа, в который будут сохранены данные;

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр;

4. Нажмите кнопку Сохранить.

Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета:

1. Нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в HTML. (см. Рисунок 103. «Диалог экспорта в Html»).

Рисунок 31 – Диалог экспорта в HTML

2. В строке Имя файла нажмите кнопку Обзор и укажите путь и имя создаваемого HTML файла;

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр;

4. Нажмите кнопку Сохранить.

  - Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Раздел приведен в соответствие с требованиями МУ по разработке схем теплоснабжения.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) представлены в таблице ниже, значения подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического развития.

Таблица 70 – Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2029 г. (в %, за год к предыдущему году)

| Наименование | Прогноз 2024-2026 |  |  |  | Прогноз до 2029 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (индекс-дефлятор) | 1,058 | 1,053 | 1,048 | 1,0462 | 1,0413 | 1,0403 | 1,0403 |
| - перевод из цен на начало 2023 г. в цены на начало года | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 |
| - перевод в цены на начало 2023 г. из цен на начало года | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,76 |

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизацию.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книгах 7, 8, 9.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании проектов, анализа стоимостей проектов реконструкции, строительства трубопроводов тепловых сетей с применением метода проектов-аналогов.

Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

".03" - группа проектов на индивидуальных тепловых пунктах потребителей, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов реконструкции ИТП с целью перевода потребителей на закрытую схему ГВС.

Финансовые потребности для осуществления реконструкции и строительства источников тепловой энергии по городскому округу Коряжма не предусмотрены.

Финансовые потребности для осуществления реконструкции и строительство тепловых сетей и сооружений на них в городском округе «Город Коряжма» представлены в таблице 71.

Таблица 71 – Финансовые потребности для осуществления реконструкции и строительства тепловых сетей и сооружений на них в городском округе «Город Коряжма» (без НДС, в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 001 (МУП «ПУ ЖКХ») |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 33296,4 | 16446,9 | 15485,7 | 40060,7 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 33296,4 | 49743,3 | 65229,0 | 105289,7 | 105289,7 | 105289,7 |
| Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 33296,4 | 16446,9 | 15485,7 | 40060,7 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 33296,4 | 49743,3 | 65229,0 | 105289,7 | 105289,7 | 105289,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 33296,4 | 16446,9 | 15485,7 | 40060,7 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 33296,4 | 49743,3 | 65229,0 | 105289,7 | 105289,7 | 105289,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.001 "Реконструкция участка теплосети от ТК 20 до ТК 21 (2 микрорайон)" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 21383,2 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 21383,2 | 21383,2 | 21383,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.002 " Реконструкция участка теплосети от ТК 6а до ТК 6 по ул. Восточная" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 15485,7 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 15485,7 | 15485,7 | 15485,7 | 15485,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.003 " Реконструкция участка теплосети от ТК 7 до ТК 6а по ул. Восточная" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 16446,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 16446,9 | 16446,9 | 16446,9 | 16446,9 | 16446,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.004 " Реконструкция участка теплосети от ТК 27 до ТК 28 по пр. Ломоносова" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 12604,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 12604,6 | 12604,6 | 12604,6 | 12604,6 | 12604,6 | 12604,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.005 " Реконструкция участка теплосети от ТК 14 до ТК 14а по пр. Ленина" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 18677,5 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 18677,5 | 18677,5 | 18677,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.005 " Реконструкция участка теплосети от ТК 5 по ул. Лермонтова до ТК8 по ул. Пушкина " |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 20691,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 20691,8 | 20691,8 | 20691,8 | 20691,8 | 20691,8 | 20691,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей планируются к выполнению за счет собственных средств организации, субсидий бюджета, частных инвестиций.

  - Расчёты экономической эффективности инвестиций

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на инвестиции, в тарифе на тепловую энергию.

При расчете учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Предлагаемые Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству и реконструкции системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» по выбранному варианту должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капитального строительства.

Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.

  - Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Анализ влияния ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством. Однако Министерство экономического развития Российской Федерации в своих комментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор.

Прогноз по динамике тарифов на производство и реализацию тепловой энергии представлен в разработанном Министерством экономического развития Российской Федерации документе: «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года».

Прогнозируемая величины тарифа на тепловую энергию по этапам за период с 2023 по 2029 гг. с учетом инвестиционной надбавки в тарифе для организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», представлены в таблице 72.

Таблица 72 – Прогнозируемая величины тарифа на тепловую энергию для организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа «Город Коряжма»

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ПУ ЖКХ» | 1277 | 1344,7 | 1409,2 | 1474,3 | 1535,2 | 1597,1 | 1661,5 |

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ходе актуализации схемы теплоснабжения был переработан и дополнен перечень предлагаемых к реализации мероприятий.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Информация по количеству прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлена в таблице 73.

Таблица 73 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, 1/км/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» (ТЭЦ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Информация по количеству прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлена в таблице 74.

Таблица 74 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» (ТЭЦ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии для источников тепловой энергии городского округа «Город Коряжма» представлен в таблице 75.

Таблица 75 – Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг у. т /Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» (ТЭЦ-1) | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 | 166,75 |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 76.

Таблица 76 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | МУП «ПУ ЖКХ» | 2,743 | 2,743 | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,744 | 2,744 |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 77.

Таблица 77 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» (ТЭЦ-1) | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице 78.

Таблица 78 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | МУП «ПУ ЖКХ» | 6577,1 | 6577,1 | 6574,5 | 6573,6 | 6573,6 | 6573,6 | 6573,6 | 6573,6 |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме представлена в таблице 79.

Таблица 79 – Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» (ТЭЦ-1) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии представлен в таблице 80.

Таблица 80 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г у.т./кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» (ТЭЦ-1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Коэффициент использования теплоты топлива представлен в таблице 81.

Таблица 81 – Коэффициент использования теплоты топлива

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» (ТЭЦ-1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена в таблице 82.

Таблица 82 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | МУП «ПУ ЖКХ» | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 83.

Таблица 83 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | МУП «ПУ ЖКХ» | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице 84.

Таблица 84 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | МУП «ПУ ЖКХ» | - | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | - | - |

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлена в таблице 85.

Таблица 85 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | АО «Группа «Илим» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | МУП «ПУ ЖКХ» | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учётом реализации проектов системы теплоснабжения

Изменений в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – не зафиксировано.

Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы МЭР;

- баланс тепловой мощности;

- баланс тепловой энергии;

- топливный баланс;

- баланс теплоносителей;

- балансы электрической энергии;

- балансы холодной воды питьевого качества;

- тарифы на покупные энергоносители и воду;

- производственные расходы товарного отпуска;

- производственная деятельность;

- инвестиционная деятельность;

- финансовая деятельность;

- проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию по каждой системе с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблице 86.

  - Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. Результаты расчета представлены в таблице 86.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблице 86.

Таблица 86 – Прогнозируемая величины тарифа на тепловую энергию для организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа «Город Коряжма»

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ПУ ЖКХ» | 1277 | 1344,7 | 1409,2 | 1474,3 | 1535,2 | 1597,1 | 1661,5 |

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения

Изменений в оценке ценовых последствий реализации проектов системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – не зафиксировано.

Реестр единых теплоснабжающих организаций

Одним из основополагающих принципов организации теплоснабжения в поселениях, является обеспечение обязательного выбора единой теплоснабжающей организации, ответственной за надежное теплоснабжение перед всеми потребителями в системе теплоснабжения.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - определяется в схеме теплоснабжения.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила организации теплоснабжения).

Актуализация схемы теплоснабжения не является ни основанием для утраты присвоенного в соответствии с Правилами организации теплоснабжения статуса ЕТО, ни основанием для выбора новой ЕТО.

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа «Город Коряжма» представлен в таблице 87.

Таблица 87 – Реестр систем теплоснабжения в границах городского округа «Город Коряжма»

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Наименование теплоснабжающих организаций, действующих в системе ТС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения от ТЭЦ-1 | АО «Группа «Илим» МУП «ПУ ЖКХ» |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Структура реестра ЕТО городского округа «Город Коряжма» в соответствии с требованиями пункта 196 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212, приведена в таблицах ниже.

Таблица 88 – Утвержденные ЕТО в системах ТС на территории городского округа «Город Коряжма»

| № п.п. | № системы теплоснабжения¹ | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | ТЭЦ-1 | АО «Группа «Илим» | ТЭЦ-1, тепловые сети до границы раздела балансовой принадлежности с МУП «ПУ ЖКХ» | 1 | МУП «ПУ ЖКХ» | - |
|  |  |  | МУП «ПУ ЖКХ» | тепловые сети от границы раздела балансовой принадлежности с АО «Группа «Илим» |  |  |  |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)».

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-рации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем тепло-снабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» … при разработке проекта новой схемы теплоснабжения раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)", предусмотренный подпунктом "к" пункта 4 требований к схемам теплоснабжения, содержащийся в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект в неизменном виде, за исключением:

а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

6) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации.

В сфере теплоснабжения городском округе «Город Коряжма» действуют в своих зонах и могут быть утверждены администрацией городского округа «Город Коряжма» в качестве единой теплоснабжающей организации следующие организации:

- АО «Группа «Илим»;

- МУП «ПУ ЖКХ».

Наибольшей рабочей тепловой мощностью источников тепловой энергии в границах округа обладает АО «Группа «Илим», тепловыми сетями наибольшей емкости - МУП «ПУ ЖКХ».

Величина собственного капитала АО «Группа «Илим» превышает собственный капитал МУП «ПУ ЖКХ».

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта системы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В отношении заявок, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, действуют положения «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

а) статья 5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином за-конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

б) статья 8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

в) статья 9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с   наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

г) статья 11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Заявок на присвоение юридическим лицам статуса единой теплоснабжающей организации на момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» на период с 2023 - 2029 годов – не поступало.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, в МО городского округа «Город Коряжма», в качестве единой теплоснабжающей организации на территории МО определено МУП «ПУ ЖКХ».

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В границах городского округа «Город Коряжма», в составе ЕТО, организована одна обособленная зона теплоснабжения, в эксплуатации которой участвуют 2 организации.

По мнению разработчиков, организационная структура МУП «ПУ ЖКХ» в настоящий момент наиболее подготовлена к исполнению обязанностей ЕТО, а именно:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Описание границ зон деятельности МУП «ПУ ЖКХ» - ЕТО в границах городского округа «Город Коряжма» представлено в таблице 89.

Таблица 89 – Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) ЕТО

| Номер зоны деятельности | Наименование эксплуатирующей организации (объекты) | Описание границ зоны ЕТО | Объекты системы теплоснабжения в составе зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ПУ ЖКХ» | система теплоснабжения от границы раздела балансовой ответственности с АО «Группа «Илим» до потребителей тепловой энергии | ТЭЦ-1, тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей |

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменения отсутствуют.

Реестр проектов системы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии не предусмотрены.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ТО;

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации без НДС, представлен в таблице 90.

Таблица 90 – Реестр проектов по строительству сооружений на тепловых сетях городского округа «Город Коряжма»

| Стоимость проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 001 (МУП «ПУ ЖКХ») |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 33296,4 | 16446,9 | 15485,7 | 40060,7 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 33296,4 | 49743,3 | 65229,0 | 105289,7 | 105289,7 | 105289,7 |
| Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 33296,4 | 16446,9 | 15485,7 | 40060,7 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 33296,4 | 49743,3 | 65229,0 | 105289,7 | 105289,7 | 105289,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 33296,4 | 16446,9 | 15485,7 | 40060,7 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 33296,4 | 49743,3 | 65229,0 | 105289,7 | 105289,7 | 105289,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.001 "Реконструкция участка теплосети от ТК 20 до ТК 21 (2 микрорайон)" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 21383,2 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 21383,2 | 21383,2 | 21383,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.002 " Реконструкция участка теплосети от ТК 6а до ТК 6 по ул. Восточная" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 15485,7 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 15485,7 | 15485,7 | 15485,7 | 15485,7 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.003 " Реконструкция участка теплосети от ТК 7 до ТК 6а по ул. Восточная" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 16446,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 16446,9 | 16446,9 | 16446,9 | 16446,9 | 16446,9 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.004 " Реконструкция участка теплосети от ТК 27 до ТК 28 по пр. Ломоносова" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 12604,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 12604,6 | 12604,6 | 12604,6 | 12604,6 | 12604,6 | 12604,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.005 " Реконструкция участка теплосети от ТК 14 до ТК 14а по пр. Ленина" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 18677,5 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 18677,5 | 18677,5 | 18677,5 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.005 " Реконструкция участка теплосети от ТК 5 по ул. Лермонтова до ТК8 по ул. Пушкина " |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 20691,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 20691,8 | 20691,8 | 20691,8 | 20691,8 | 20691,8 | 20691,8 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Замечания и предложения к проекту системы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации системы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» на период с 2023 по 2029 года в адрес разработчика предложений и замечаний не поступало.

  - Ответы разработчиков проекта системы теплоснабжения на замечания и предложения

При актуализации схемы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» на период с 2023 по 2029 года в адрес разработчика предложений и замечаний не поступало.

  - Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы системы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к системе теплоснабжения

Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы системы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к системе теплоснабжения приведен в таблице 91.

Таблица 91 – Перечень учтённых замечаний и предложений

| № п/п | № книги, страницы | Существующий текст | Предложение новой редакции | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной системы теплоснабжения

  - Реестр изменений, внесённых в доработанную и (или) актуализированную систему теплоснабжения

Последняя актуализация схемы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» выполнена Администрацией городского округа «Город Коряжма» в 2014 г. в виде двух книг – обосновывающие материалы и утверждаемая часть.

Форма, состав, и содержание актуализированной схемы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» до 2029 года, в целом соответствует требованиям установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в его редакции по состоянию на момент настоящей актуализации в 2023г.

Настоящая актуализированная схема теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» состоит из следующих книг:

Утверждаемая часть в составе:

Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа».

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя».

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения».

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

Раздел 8 «Перспективные топливные балансы».

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)».

Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».

Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа».

Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа».

Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия».

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения в составе:

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения".

Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения".

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".

Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей".

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления	теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах".

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии".

Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ".

Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения".

Глава 10 "Перспективные топливные балансы";

Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения".

Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение".

Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".

Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия".

Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций".

Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения".

Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения".

Глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

В ходе настоящей актуализации в схему теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» внесены следующие изменения:

- рассмотрены существующие (2022 г.) и пересмотрены перспективные (до 2029 г.) технико-экономические показатели деятельности объектов систем теплоснабжения и организаций, занятых в сфере теплоснабжения, на территории городского округа «Город Коряжма».

- пересмотрены темпы и объемы развития строительных фондов городского округа «Город Коряжма».

- пересмотрен перечень и объем инвестиций на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа «Город Коряжма», исходя из существующего состояния оборудования и сооружений, с учетом требований нормативных документов и предложений от ресурсоснабжающих организаций.

- пересмотрены по состоянию на 01.01.2023 тепловые нагрузки источников теплоснабжения.

В результате настоящей актуализации в электронную модель системы теплоснабжения городского округа «Город Коряжма» внесены следующие изменения:

- в электронной модели откорректирован перечень и характеристики перспективных объектов, планируемых к строительству на территории городского округа «Город Коряжма».

- проведены гидравлические расчеты (наладочный и поверочный) в слоях существующего (2022 г.) и перспективных периодов (до 2029 г.).

  - Сведения о том, какие мероприятия из утверждённой схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

За период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, были выполнены мероприятия по наладке сетей – устройство шайб у потребителей, проведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей:

в 2014 году

- ремонт теплотрассы от ТК 13 до ТК 14 по пр. Ленина;

- ремонт теплотрассы от ТК 51 до т. 39 по ул. Лермонтова.

в 2015 году

- ремонт аварийного участка теплосети от ТК 24А до т.у. здания по ул. Архангельская,12;

- ремонт аварийного участка теплосети от ТК 13А до ввода в здание ДС «Олимп» по адресу дом № 26 пр. Ленина;

- ремонт участка теплотрассы от жилого дома по пр. Ленина,45А до МДОУ "Д/сад № 8"Колосок";

- ремонт теплотрассы от ввода в дом № 12 по ул. Дыбцына  до теплового узла  дома № 10 по ул. Дыбцына;

- ремонт теплотрассы от ввода в здание жилого дома  ул. Набережная,50 до ввода в здание жилого дома  ул. Набережная,54;

- ремонт аварийного участка теплосети от т.39 по ул. Лермонтова до ТК 51Б у дома № 10 по ул. Лермонтова;

- ремонт аварийного участка теплотрассы от ТК 23 у дома № 9В по ул. Архангельская до ТК 22А у дома № 10а по пр. Ломоносова;

- ремонт участка теплосети от ТК 21 до т.25' в сторону ТК 22Б).

в 2016 году

- ремонт участка теплотрассы от ТК 22А до ТК 22Б у дома № 9 «в» по ул. Архангельская;

- закупка материалов для ремонта участка теплотрассы от ТК 22А до ТК 22Б у дома № 9 «в» по ул. Архангельская;

- капитальный ремонт изоляции с частичной заменой трубопровода участка теплосети в районе ул. Ленина,75;

- ремонт участка теплотрассы от ТК 24 у дома № 8 по пр. Ломоносова до ТК 23 у дома № 10а по пр. Ломоносова;

- ремонт лотков теплосети.

в 2017 году

- покупка материалов для проведения работ по ремонту участка теплотрассы от ТК 60 по ул. Лермонтова до ТК 38 по ул. Дыбцына;

- ремонт участка теплотрассы от ТК 60 по ул. Лермонтова до ТК 38 по ул. Дыбцына;

- ремонт участка теплотрассы от ТК 14Б до ТК 14В в районе дома № 32 по пр. Ленина;

- ремонт участка теплотрассы от ТК 80 до ТК 80А по ул. Театральная;

- восстановление дренажной системы в тепловых камерах;

- замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции: участок теплотрассы от т.53 до МДОУ № 15 по ул. Лермонтова 16 б;

- ремонт ввода в камеру «Город-1».

в 2018 году

- ремонт участка теплотрассы от ТК 14а до ТК114 в 4 микрорайоне%

- ремонт участка теплотрассы от 25' до ТК 22 Б в районе дома № 9В по ул. Архангельская;

- замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от ТК 58 до ККДЦ;

- замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от ТК 130В до дома № 33 по ул. Архангельская.

в 2019 году

- ремонт участка теплосети от ТК 60 до ТК 64 по ул. Лермонтова;

- ремонт участка теплосети от ТК 72 до ТК 113  по ул. Гоголя.

- замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от ТК 74 до здания профилактория "Заря" по ул. Пушкина,22.

в 2020 году

- ремонт участка теплосети от ТК 29 до ТК 29А (3 м южн. ч);

- ремонт участка теплосети от ТК 28 до ТК 29 (подающий трубопровод) (3 м южн. ч).

- замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от ТК 22А до МДОУ № 5;

- замена ветхих тепловых сетей участка теплотрассы от ТК 15 А до т.30  возле дома № 35 по пр. Ленина.

в 2021 году

- ремонт участка теплосети от ТК 24 до ТК 24 А(3 м. сев.ч);

- ремонт в тепловой камере ТК 8.

в 2022 году

- ремонт участка теплосети от ТК 25 до ТК 26 (от дома № 5 до дома №5А по пр. Ломоносова) (3 микр. южн.ч);

- ремонт участка теплосети от ТК53 Г до ТК 53 В по ул. Набережная с вводом в дома № 3 по ул. Сафьяна, № 9 по ул. Набережная (21 квартал).

в 2023 году

- ремонт теплосети от ТК 26 до ТК 27 по пр. Ломоносова (3 микрорайон южная часть).