ПРИКАЗ

20.03.2025 г.  № ФК-351

О подготовке к отопительному

сезону 2025 – 2026 г.г.

В целях своевременной подготовки действующих тепловых сетей и систем отопления филиала к новому отопительному сезону 2025 - 2026 г.г. в соответствии с требованиями главы 1.1, п.п. 6.2.11, 6.2.13. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» утвержденных приказом Минэнерго РФ № 2234 от 13.11.2024г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Начальникам СП ПЛ «Энергетика», СП Филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, специалистам ССО технической дирекции:

  - В срок до 25 апреля 2025 года составить объемы и графики выполнения работ по подготовке систем отопления и горячего водоснабжения СП к отопительному сезону 2025 - 2026 г.г.

Графики выполнения работ по СП ПЛ «Энергетика» утвердить Директором ПЛ «Энергетика».

Графики остальных СП Филиала АО «Группа «Илим» утвердить начальниками СП.

По одному экземпляру графиков представить в оперативно-диспетчерский отдел (ОДО) ПЛ «Энергетика»

  - В заявках на 2-ой и последующие кварталы 2025 года предусмотреть необходимые материалы для выполнения ремонтных работ по наружным тепловым сетям и внутренним системам отопления, горячего водоснабжения СП.

  - Обеспечить резервное горячее водоснабжение столовых, буфетов и бытовых помещений СП на период отключения централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения для планового ремонта.

  - В периоды вывода в ремонт наружных тепловых сетей (Приложения № 1 к данному приказу) выполнить проверку установки расчетных дроссельных шайб (по принадлежности).

  - Все изменения в системах отопления, горячего водоснабжения СП производить при наличии согласованной с Директором ПЛ «Энергетика» проектной документации.

  - Для предотвращения коррозии труб и элементов, все системы отопления до и после ремонта заполнить сетевой водой и поставить под давление от обратного трубопровода теплосети.

  - По всем внутрицеховым системам отопления и горячего водоснабжения:

1.7.1. Выполнить промывку гидропневматическим способом до полного осветления сбрасываемой воды согласно требованиям п. 9.2.9 «ПТЭ тепловых энергоустановок» и прилагаемой «Инструкции по промывке местных систем теплоснабжения СП филиала» (Приложение №3). Результаты промывки внутрицеховых систем отопления оформить актами установленной формы. (Приложение №4).

Срок исполнения – 12 сентября 2025 г.

1.7.2. Выполнить испытания на прочность и плотность водяных систем отопления в соответствии с требованиями п.п.9.2.12, 9.2.13 «ПТЭ тепловых энергоустановок» и «Инструкции по подготовке наружных водяных сетей и внутренних систем теплоснабжения зданий, сооружений СП филиала» (Приложение №2) после окончания отопительного сезона и перед началом отопительного сезона после ремонта. Результаты испытания на прочность и плотность внутрицеховых систем отопления оформить актами по установленной форме - «Приложение № 5».

Срок исполнения – 12 сентября 2025 г.

1.7.3. В соответствии с требованиями гл. 9.4 «ПТЭ тепловых энергоустановок» на всех калориферных установках приточной вентиляции и воздушного отопления выполнить испытания по определению эффективности работы калориферных установок на соответствие паспортным и проектным данным.

Срок исполнения – 19 сентября 2025 г.

  - Исключить использование теплосетевой воды на производственные цели СП ПЛ «Энергетика», СП Филиала АО «Группа «Илим» в г.Коряжме.

Срок исполнения – постоянно.

  - В соответствии с требованиями п.п. 9.3.24, 9.3.25 «ПТЭ тепловых энергоустановок» и п. 2.2.9 «Приложения №2» перед началом отопительного сезона выполнить регулировку тепловых систем СП (по принадлежности) на равномерность прогрева отопительных приборов.  Результаты наладки систем оформить актом (приложение № 6) и с внесением данных в паспорт системы и здания каждого СП.

Срок исполнения – 12 сентября 2025 г.

1.10. Калориферные установки, не переведенные по объективным причинам с пара на теплосетевую воду, оборудовать работоспособными конденсатоотводчиками с обеспечением возврата конденсата пара или использования его на собственные нужды.

Срок исполнения – до 12 сентября 2025 г.

  - Оформить паспорта готовности зданий тепловых энергоустановок, тепловых пунктов и сетей СП Филиала к работе в осенне-зимний период по установленной форме (Приложение  № 7), приложив схемы местных систем отопления с указанием расчетной – отопительной нагрузки на здание, приложив списки аттестованных в органах Ростехнадзора лиц ответственных за исправное состояние тепловых энергоустановок СП филиала, дочерних и зависимых обществ, сторонних потребителей и представить их Директору ПЛ «Энергетика» для принятия решения о подаче тепла потребителю.

Срок исполнения – до 19 сентября 2025 г.

  - Включение отопительных систем зданий СП ПЛ «Энергетика», СП Филиала АО «Группа «Илим», общественных зданий в работу в новом отопительном сезоне 2025-2026 г.г. производить только под оперативным руководством персонала СП «Энергосети», при согласовании с ОДО ПЛ «Энергетика», при условии обязательного наличия паспорта готовности зданий, ТЭУ, тепловых сетей к работе в новом отопительном сезоне и разрешения Директора ПЛ «Энергетика».

  - Привести в соответствие с требованиями «Приложений №№ 5, 6» «ПТЭ тепловых энергоустановок» паспорта на тепловые сети, тепловые пункты, приточные вентиляционные установки.

Срок исполнения – 12 сентября 2025 г.

- Ответственность за своевременную и качественную подготовку систем отопления, тепловых энергоустановок (в т.ч. калориферных, вентиляционных установок) к работе в новом отопительном сезоне возлагаю на начальников СП ПЛ «Энергетика», СП Филиала АО «Группа «Илим» (по принадлежности).

- Отключение и включение систем отопления и горячего водоснабжения, наружных тепловых сетей централизованного теплоснабжения производить по распоряжению старшего диспетчера энергосистемы ОДО ПЛ «Энергетика».

- Начальнику СП «Энергосети» ПЛ «Энергетика» Жукову Л.А.:

  - Обеспечить отключение систем отопления всех СП Филиала, дочерних и зависимых обществ, сторонних потребителей, запитанных от тепловых сетей Филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, за 3 часа до начала проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей города и промплощадки.

  - Все плановые ремонтные работы по наружным тепловым сетям Филиала, устранение дефектов, выявленных в результате гидравлических испытаний, выполнить в соответствии с графиком в установленные сроки.

  - Выполнить ремонт, наладку и промывку систем отопления в зданиях, обслуживаемых СП «Энергосети» ПЛ «Энергетика» - по отдельному графику.

  - Обеспечить горячее водоснабжение служебно-бытовых зданий, кроме периода отключения для ремонта магистральных трубопроводов тепловых сетей, указанных в приложении № 1 к данному приказу.

  - В период отключения наружных тепловых сетей для ремонта, установить дроссельные шайбы на вводах в тепловые узлы. Обеспечить контроль за промывкой и наладкой систем отопления СП ПЛ «Энергетика», СП Филиала, с обязательным составлением акта по форме приложений № 4, № 6. В здания, где не установлены дроссельные шайбы, горячую воду не подавать.

  - Подключение тепловых сетей дочерних предприятий, сторонних потребителей выполнить после проверки наличия установленных дроссельных шайб, заключения договоров на отпуск тепловой энергии и горячей воды, предъявления актов промывки, испытаний и наличия паспорта готовности по форме Приложения № 7.

  - В соответствии с требованиями п.п. 11.1 «ПТЭ тепловых энергоустановок» выполнить шурфовку тепловых сетей для определения коррозионного износа металла труб.

- Начальнику ТЭЦ ПЛ «Энергетика» Ильину Н.П.:

  - После проведения первых гидравлических испытаний, предоставить график необходимых ремонтных работ, которые выполняются только с полным отключением теплосети.

  - Провести ремонтные работы по бойлерным установкам согласно графика.

  - Полное отключение бойлерных установок №№1,2,3 выполнить с 30 июня по 17 июля 2025 г.

  - Обеспечить подачу подпиточной воды для заполнения и промывки теплосети промплощадки №№ 1,2 и теплосети на город с 10.00 часов 18 июля 2025 года.

  - Выполнить ревизию расходомерных устройств на трубопроводах теплосети и узлов учета теплоносителя.

- Руководителю ОДО ПЛ «Энергетика» Рахманову С.Ф., начальнику СП «Энергосети» ПЛ «Энергетика» Жукову Л.А., начальнику ТЭЦ ПЛ «Энергетика» Ильину Н.П.:

  - Провести гидравлические испытания всех наружных теплосетей города (совместно с МУП «ПУ ЖКХ»), промплощадки Филиала 20 мая 2025 года. Результаты гидравлических испытаний оформить актом по форме «Приложение № 8» к данному приказу.

  - После ремонта теплосети обеспечить качественную промывку системы трубопроводов централизованного теплоснабжения города и промплощадки Филиала АО «Группа «Илим».

  - Провести повторные гидравлические испытания всех наружных тепловых сетей города (совместно с МУП «ПУ ЖКХ»), промплощадки Филиала 29 июля 2025 года по согласованной программе и оформлением результатов испытаний актом по форме «Приложение № 8» к данному приказу.

Приказ довести до сведения руководителей всех СП ПЛ «Энергетика» и СП Филиала, дочерних и зависимых обществ, сторонних потребителей, получающих тепловую энергию в горячей воде от тепловых сетей ПЛ «Энергетика» Филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме.

Директор Филиала                                                                                             А.А. Берсеневский

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТА.

###### Наименование документа: Приказ «О подготовке к отопительному сезону 2025 – 2026 г.г.»

Дата подготовки документа: 05.03.2025 г.

| №№ п/п | Должность | Ф.И.О. | Дата согласования | ###### Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технический директор | А.Б. Пономарев |  |  |
| 2. | Директор по правовой поддержке | Н.П. Паламодова |  |  |
| 3. | Директор ПЛ «Энергетика» | В.В. Егоркин |  |  |
| 4. | Директор МУП «ПУ ЖКХ» | С.К. Бушуев |  |  |
| 5. | Администрация МО «Город Коряжма» | А.В. Рыжков |  |  |
| 6. | Руководитель группы по делопроизводству | О.А. Иванова |  |  |

С.Ф.Рахманов

59-01

ЛИСТ РАССЫЛКИ.

###### Приказа (распоряжения) № ФК- 351 от 20.03.2025 г.

| Наименование СП или должности. | Ф.И.О. | Количество экземпляров | Дата получения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Филиала |  |  |  |  |
| ЛФ АО «Группа «Илим» |  |  |  |  |
| ООО «Илим Север РМП» |  |  |  |  |
| Филиал ООО «Финтранс ГЛ» |  |  |  |  |
| ООО «Илим-ТНП» |  |  |  |  |
| ООО «БТС» |  |  |  |  |
| ООО «Бумажник К» |  |  |  |  |
| ООО «Бытовые услуги» |  |  |  |  |
| ООО «Форест» |  |  |  |  |
| ООО «ЧОП Двина» |  |  |  |  |
| ООО «Илим Север Техно» |  |  |  |  |
| ООО «Омиа Урал» |  |  |  |  |
| ООО «Строй-базис» (бывший Коряжемский КПП) |  |  |  |  |
| ООО «ЦНЛК» |  |  |  |  |
| ООО «КТС» |  |  |  |  |
| СПАСС |  |  |  |  |
| ОГПС-7 |  |  |  |  |
| СК «Олимп» |  |  |  |  |
| Администрация МО г. Коряжма |  |  |  |  |
| МУП «ПУ ЖКХ» |  |  |  |  |
| Поликлиника ЦБК |  |  |  |  |
| Складской комплекс |  |  |  |  |
| Котласский химический завод |  |  |  |  |

Подпись исполнителя ______________________         Итого:

Приложение № 1

к приказу № ФК -351 от  20.03.2025 г.

ГРАФИК

ремонта наружных тепловых сетей Филиала при подготовке к

отопительному сезону 2025 – 2026 г.г.

| № п/п | Наименование отключаемого контура тепловых сетей. | Срок исполнения | Ответственный за выполнение ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплосети от ТЭЦ к ФОС и складам бывшего ОРСа. | 19.05 – 23.05 | Начальник цеха ТГВС и ХФОС Кобелев А.В. |
| 2. | Теплосети от задв. №8 и №8А к ООО «ИлимСеверРМП» и ЛХЦ | 26.05 – 28.05 | — ̷ ̷ — |
| 3. | Теплосети от задв. № 59 и №59А до РМП, ООО «ЭТЦ», ЦКС, ООО «БТС», ППС, ГСМ, МН №2, Прачечная | 29.05 – 03.06 | — ̷ ̷ — |
| 4. | Теплосети от ТЭЦ до КБП, ЦБМ, ПВЦ, ЦПХЩ ДБП, РМП (задв. №70 и №70А) | 04.06 – 13.06 | — ̷ ̷ — |
| 5. | Теплосети от задв. №19, №19А и № 23, №23А до объектов СБОП и 99-го корпуса ПХР | 16.06 – 18.06 | — ̷ ̷ — |
| 6. | Теплосети от ТЭЦ до ППБ, ПСБЦ, ТЭС-2 ЭнТЭС, выпарных ст. ЭнТЭС, ЦПЛЩ ДБП, корьевая кот. ЭнТЭС, рейда приплава, ЦОИ ЭнТЭС. | 19.06 – 27.06 | — ̷ ̷ — |
| 7. | Теплосети от ТЭЦ до ТК - № 13 | 03.07 – 23.07 | — ̷ ̷ — |
| 8. | Теплосети в сторону ООО «Автотехсервис» и бывшего подсобного хозяйства КЦБК | 24.07 – 31.07 | — ̷ ̷ — |
| 9. | Теплосети от СБОП до очистных сооружений. | 20.06 – 22.06 | — ̷ ̷ — |
| 10. | Замена участка теплосети на Берлогу Ду-150, L=100 п.м. | 01.07 – 31.07 | — ̷ ̷ — |
| 11. | Замена участка теплосети на ПЧ-33 Ду-50, L=200 п.м. | 01.07 – 31.07 | — ̷ ̷ — |

Начальник СП «Энергосети»                                                                            Л.А. Жуков

Приложение № 2 (на 3 листах)

к приказу № ФК-351   от  20.03.2025 г.

Инструкция

по подготовке наружных водяных тепловых сетей и внутренних систем теплоснабжения зданий, сооружений СП Филиала.

- По наружным тепловым сетям, обслуживаемых персоналом СП «Энергосети» ПЛ «Энергетика»:

  - Промыть трубопроводы тепловой сети в соответствии с инструкцией по гидропневматической промывке прилагаемой к данному приказу (Приложение №3), с оформлением промывки соответствующим актом (Приложение № 4).

  - Выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры.

  - Врезать гильзы для термометров на обратных трубопроводах всех ответвлений от магистрального трубопровода.

  - Осушить, очистить от мусора и привести в порядок теплофикационные колодцы.

  - Восстановить теплоизоляцию в местах ее повреждения или отсутствия.

  - Выполнить подсыпку и планировку грунта под теплопроводами, привести в надлежащее    состояние пути подхода к теплопроводам с очисткой от кустарника.

  - Выполнить осмотр неподвижных опор наружных теплосетей.

  - Провести чистку камер от мусора, грязи и выполнить необходимый ремонт люков.

  - Провести гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей:

1.9.1 Испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей СП «Энергосети» проводятся в следующем порядке:

- выделить испытуемый участок трубопровода тепловой сети;

- заполнить испытуемый трубопровод водой с температурой не ниже 5 ºС и не выше 40 ºС, при этом должен быть полностью удален воздух из трубопровода.

- в верхней точке (отметке) испытуемого трубопровода установить пробное давление – 12 кгс/см². Подъем давления производить плавно, скорость подъема давления до пробного значения не более 0,2 кгс/см² в мин.

- Измерение давления при выполнении испытаний проводить по двум аттестованным пружинным манометрам (один-контрольный) класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм. Манометр должен выбираться из условия, что измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора.

- под пробным давлением трубопроводы должны выдерживаться не менее 10 минут, далее давление снижается до рабочего.

- при рабочем давлении проводится тщательный осмотр трубопроводов по всей длине.

- результаты гидравлических испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления по манометрам, не обнаружены признаки деформаций металла и разрыва, течи или запотевания в сварных швах, течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов, отсутствуют признаки сдвига трубопроводов и неподвижных опор.

1.9.2 По результатам гидравлических испытаний трубопроводов составить акт, установленной формы (Приложение № 5).

- По тепловым внутренним сетям, системам отопления, вентиляции кондиционирования, горячего водоснабжения СП ПЛ «Энергетика», СП Филиала АО «Группа «Илим».

2.1 По тепловым сетям СП ПЛ «Энергетика», СП Филиала АО «Группа «Илим»:

2.1.1 Выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры, грязевиков, фланцевых соединений.   Прокладки и крепежные болты промазать графитовой смазкой.

    - Оборудовать вводы тепловых пунктов арматурой, контрольно-измерительными приборами в

соответствии с проектной документацией и требованиями ПТЭ ТЭУ п.п. 9.1.25; 9.1.32; 9.1.45.

    - Выполнить восстановление тепловой изоляции тепловых вводов, покраску трубопроводов, арматуры и остального оборудования тепловых пунктов.

    - Навести порядок в помещениях индивидуальных тепловых пунктов от мусора, посторонних предметов, обеспечить электроосвещением.

    - Опрессовать тепловые вводы давлением до 10 кгс/см²;

  - По системам водяного отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего           водоснабжения СП ПЛ «Энергетика», СП Филиала АО «Группа «Илим»:

    - Выполнить гидропневматическую промывку систем водяного отопления СП по прилагаемой методике (Приложение № 3).

    - Врезать отсутствующую отключающую арматуру на каждой линии систем отопления, приточной вентиляции, горячего водоснабжения, сушилок и т.д.

    - Выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры внутренних тепловых сетей СП.

    - Врезать сгоны или фланцы для установки дроссельных шайб на ветвях ответвлений, в линиях местных систем водяного отопления и калориферных систем отопления и вентиляции.

    - Врезать гильзы для термометров на обратных трубопроводах теплосетевой воды каждой тепловой энергоустановки (подогреватели, калориферы воздушные завесы и т.д.).

    - Очистить приточные камеры вентсистем от пыли, грязи, продуть сжатым воздухом, обеспечить электроосвещением.

    - Устранить присосы воздуха в приточные камеры из помещений и в воздуховоды помимо калориферов.

    - Выполнить испытания водяных тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления в СП Филиала на плотность и прочность пробным давлением не более:

- элеваторные узлы, водоподогреватели - не ниже 10 кгс/см²;

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 6 кгс/см²;

- системы панельного и конвекторного отопления – 10 кгс/см²;

- системы горячего водоснабжения – давлением, равным рабочему в системе, плюс 5 кгс/см², но не более 10 кгс/см²;

- калориферов систем отопления и вентиляции – на пробное давление, утвержденное техническими условиями завода-изготовителя.

Испытания на прочность и плотность проводятся в следующем порядке:

- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 40 ºС, при этом полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

- давление поднимается до рабочего и выдерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., не менее 10 мин.;

- давление поднимается до пробного, выдерживается в течение 10 мин, затем давление снижается до рабочего и выполняется тщательный осмотр всей системы теплопотребления;

- системы теплопотребления считаются выдержавшими гидравлические испытания, если во время их проведения не обнаружены «потения» в сварных швах, течи из водонагревательных приборов, трубопроводов, арматуры, прочего оборудования. При проведении гидравлических испытаний падение давления по манометру не должно превышать: для водяных систем теплопотребления 0,2 кгс/см² в течение 5 мин., систем горячего водоснабжения 0,5 кгс/см² в течение 10 мин.

Результаты гидравлических испытаний оформить актом.

    - Перед началом отопительного сезона и после устранения всех выявленных неполадок, недостатков выполнить тепловые испытания системы отопления СП на равномерность ее прогрева с наладкой и регулировкой системы для:

- обеспечения в помещениях расчетных температур воздуха;

- распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками.

В процессе регулировки водяной системы производится коррекция диаметров сопл элеваторов, дроссельных диафрагм.

Результаты испытаний оформить актом по форме «Приложения № 7» к данному приказу и внести в паспорт системы и здания.

Руководитель ОДО ПЛ «Энергетика»                                                         С.Ф. Рахманов

Ведущий инженер по энергосистеме                                                           О.В. Бебяков

ОДО ПЛ «Энергетика»

Приложение № 3

к приказу № ФК -351  от  20.03.2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по промывке местных систем теплоснабжения структурных

подразделений Филиала.

СПОСОБ №1

- Перед промывкой местных систем теплоснабжения СП необходимо выполнить:

  - Врезать в подающий трубопровод на тепловом вводе после входной задвижки (№ 1) штуцер с вентилем (№3) диаметром 1 ¼ - 1 ½ дюйма и присоединить его к водопроводной сети.

  - Врезать на тепловом вводе в обратный трубопровод до входной задвижки (№2) по ходу воды штуцер с вентилем (№4) диаметром 1 ½ дюйма. Если на трубопроводе имеется штуцер для манометра, то его можно использовать для подачи воздуха в систему.

  - Врезать на тепловом вводе в обратный трубопровод до входной задвижки (№2) по ходу воды штуцер с вентилем (задвижкой, пробковым краном) (№5) диаметром 1 ½ дюйма для сброса воды при промывке в дренаж через шланг.

  - Присоединить к штуцеру для воздуха (№4) шланг от коллектора компрессора через обратный клапан, во избежание попадания воды в ресивер.

Если от распределительного коллектора компрессора отходит несколько штуцеров диаметром ½ дюйма, необходимо их объединить в один штуцер диаметром 1 - 1 ½ дюйма через промежуточный коллектор.

- ПОРЯДОК ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ,

  - Закрыть на тепловом вводе входные задвижки №1 и №2.

  - Заполнить систему на 3 четверти по высоте водопроводной водой через штуцер № 5, после этого закрыть вентиль №3 (желательно, чтобы перед промывкой система была заполнена водой не менее 5 суток).

При заполнении системы необходимо открыть воздухосборники.

После окончания заполнения воздухосборники оставить открытыми.

  - Запустить компрессор и открыть вентиль воздуха № 4. Продолжительность пуска воздуха (5 - 15) минут.

  - Закрыть вентиль сжатого воздуха № 4.

  - Закрыть воздухосборники.

  - Открыть вентиль водопроводной воды № 3 и открыть полностью вентиль на штуцера для сброса воды № 5.  После этого повторить все операции в том же порядке до тех пор, пока вода из системы не будет выходить чистая.

Промывку отопительной системы вести не всей системы сразу, а группами стояков (2-5 стояков), остальные стояки при этом должны быть отключены.

СПОСОБ №2.

- Перед промывкой местной системы теплопотребления необходимо выполнить следующие мероприятия:

  - Врезать на тепловом вводе в подающий трубопровод штуцер с вентилем (№3) диаметром 1 ¼ - 1 ½ дюйма и присоединить его к водопроводу через обратный клапан. Врезку производить после входной задвижки по ходу воды (№1).

  - Врезать на тепловом вводе в подающий трубопровод после входной задвижки (№1) штуцер с вентилем диаметром 1 - 1 ½ дюйма для подачи сжатого воздуха.

  - Врезать на тепловом вводе в обратный трубопровод до входной задвижки (№ 2) по ходу воды штуцер с вентилем (№5) (или задвижкой или пробковым краном) диаметром 1 ½ дюйма для сброса воды при промывке в дренаж через шланг.

  - Присоединить к штуцеру для воздуха (№4) шланг от коллектора компрессора через обратный клапан, во избежание попадания воды в ресивер.

Если от распределительного коллектора компрессора отходит несколько штуцеров диаметром ½ дюйма, необходимо их объединить в один штуцер диаметром 1 - 1 ½ дюйма через промежуточный коллектор.

2.     ПОРЯДОК ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ.

  - Закрыть на тепловом вводе задвижки № 1 и № 2.

  - Заполнить систему водой через штуцер № 3 (желательно, чтобы перед промывкой система была заполнена водой не менее 5-ти суток).  Во время заполнения водой необходимо открыть воздухосборники, после заполнения системы воздухосборники закрыть.

  - Запустить компрессор, открыть спускной вентиль № 5 и открыть вентиль на штуцере сжатого воздуха № 6.

Промывку вести до появления чистой воды на спускном штуцере № 5.

Примечание:

Промывку можно вести:

-    непрерывно, при этом непрерывно подается вода и воздух, при этом сброс воды происходит непрерывно;

-      периодически, при этом подача воды и дренаж воды ведется периодически;

Промывка ведется, как и по 1 способу не всей системы сразу, а группами стояков (в 2-5 стояков), остальные стояки при этом должны быть отключены.

Система

отопления

Подача водопроводной воды.

Подача сжатого воздуха

по 2 способу

5

3

6

4

1

Т/сеть

2

Подача сжатого воздуха

по 1 способу

Спуск воды в дренаж

Руководитель ОДО ПЛ «Энергетика»                                           С.Ф. Рахманов

Начальник СП «Энергосети»                                                          Л.А. Жуков

Приложение № 4

к приказу № ФК-351 от 20.03.2025 г.

АКТ

на промывку системы отопления зданий СП Филиала.

Структурное подразделение (цех, участок)_______________________________

Комиссия в составе:

Председатель (начальник цеха, СП)_____________________________________

Члены комиссии:   (механик цеха, СП)__________________________________

(энергетик цеха, СП)________________________________

____________________________________

____________________________________

Настоящий акт составлен (на основании требований п. 9.2.9 ПТЭ тепловых энергоустановок) о проведении промывки систем отопления СП (цеха)_____

_____________________________________________________________________

Промывка производилась:

Способом ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата    «_____» ___________ 20       г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- Промывка выполнена в объеме_____________________________________

2.   Качество промывки________________________________________________

_____________________________________________________________________

3.   По результатам промывки система отопления (цеха, СП) к осенне-зимнему периоду _____________________________________________________

(указать готовность систем отопления к началу отопительного сезона)

_____________________________________________________________________

Подписи :     _______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Дата     «_____»_______________2025 г.

Приложение № 5

к приказу № ФК – 351 от 20.03.2025 г.

АКТ

испытаний на прочность и плотность оборудования водяных систем отопления зданий СП Филиала АО «Группа «Илим».

Структурное подразделение (цех, участок)______________________________

Комиссия в составе:

Председатель (главный инженер СП, начальник цеха, СП)________________

Члены комиссии:   (механик цеха, СП)__________________________________

(энергетик цеха, СП)________________________________

____________________________________

____________________________________

Настоящий акт составлен (на основании требований п. 9.2.13 ПТЭ тепло-вых энергоустановок) о проведении испытаний на прочность и плотность водяных систем отопления СП (цеха)___________________________________

(наименование цеха, СП)           _____________________________________________________________________

(указать – после отопительного сезона, перед отопительным сезоном после окончания ремонта, повторные)

Испытания на прочность и плотность выполнены:

1. ___________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________

Дата    «_____» ___________ 20       г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1.  Оценка результатов испытаний на прочность и плотность оборудование водяных систем отопления  ___________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  По результатам испытаний система отопления _______________________

( цех, СП)

к осенне-зимнему отопительному периоду 2025 - 2026 г.г. ______________

__________________________________________________________________

(указать готовность систем к осенне-зимнему отопительному сезону)

__________________________________________________________________

Подписи :      _______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Дата     «_____»_______________2025 г.

Приложение № 6

к приказу № ФК - 351  от  20.03.2025 г.

АКТ

тепловых испытаний на равномерность прогрева отопительных приборов водяных отопительных систем зданий СП Филиала АО «Группа «Илим».

Структурное подразделение (цех, участок)_______________________________

Комиссия в составе:

Председатель (главный инженер СП, начальник цеха, СП)________________

Члены комиссии:   (механик цеха, СП)__________________________________

(энергетик цеха, СП)________________________________

____________________________________

____________________________________

Настоящий акт составлен (на основании требований п. 9.3.24 ПТЭтепловых энергоустановок) о проведении тепловых испытаний водяных систем отопления СП (цеха)__________________________________________________

(наименование цеха, СП)           _____________________________________________________________________

( перед началом отопительного  сезона)

В процессе тепловых испытаний выполнена наладка и регулировка тепло-

вых пунктов отопительной системы, тепловых энергоустановок:

1. ___________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________

Дата    «_____» ___________ 20       г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1.  Оценка результатов тепловых испытаний водяных систем отопления  _____________________________________________________________________

2.  По результатам испытаний система отопления _______________________

( цех, СП)

____________________________к осенне-зимнему отопительному периоду

2025 - 2026 г.г. _____________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать готовность систем к осенне-зимнему отопительному сезону)

_____________________________________________________________________

Подписи :      _______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Дата     «_____»_______________2025 г.

Приложение № 7

к приказу № ФК - 351 от 20.03.2025 г.

ПАСПОРТ

готовности здания (сооружения), тепловых сетей и тепловых энергоустановок к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 г.г.

Наименование предприятия: Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме.

Структурное предприятие (цех)_______________________________________

Наименование здания ________________________________________________

Объем здания (м3)____________________________________________________

Потребление тепловой энергии (Гкал/ч)________________________________

ГОТОВНОСТЬ ЗДАНИЯ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.

- Окна, двери______________________________________________________

(состояние, утепление)

- Кровля, чердачные перекрытия, подвалы___________________________

(состояние, утепление)

3.   Теплоизоляция тепловых сетей_____________________________________

(состояние, восстановление)

4.   Тепловые пункты__________________________________________________

(ремонт, состояние)

5.   Ограждения тепловых пунктов зданий_______________________________

(состояние)

6.   Наладка тепловых сетей ___________________________________________

(коррекция дроссельных диафрагм, диаметров элеваторных сопел и т.д.)

__________________________________________________________________

7.    Калориферные установки_________________________________________

(ремонт, состояние)

8.    Теплообменное оборудование_______________________________________

(ремонт, состояние)

9.     Промывка тепловых сетей_________________________________________

(состояние)

10.   Проведение испытаний на прочность и плотность:

10.1 Элеваторных узлов_______________________________________________

10.2 Калориферы систем отопления и вентиляции_______________________

________________________________________________________________

  - Внутренние системы отопления___________________________________

  - Системы горячего водоснабжения_________________________________

11.    В целом здание готово к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 г.г.

Начальник СП __________________________________________________

Заключение:

1.  Готовность здания (сооружения)    ___________________________________ к работе в осенне-зимний период проверена. Здание готово к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 г.г.

Начальник СП «Энергосети»        _________________       Л.А. Жуков

Решение:

Подача теплоносителя для отопления здания разрешается с «___»____2025г.

Директор ПЛ «Энергетика»  ________________________  В.В. Егоркин

Приложение № 8

к приказу № ФК -351   от  20.03.2025 г.

АКТ

проведения гидравлических испытаний для проверки плотности и прочности трубопроводов магистральных водяных тепловых сетей Филиала

АО «Группа «Илим» и г. Коряжма.

Предприятие:        ПЛ «Энергетика» Филиала АО «Группа «Илим»,

МУП «ПУ ЖКХ» г. Коряжма.

Комиссия в составе:

- Руководитель ОДО ПЛ «Энергетика»                     ___________________

Филиала АО «Группа «Илим»

- Технический руководитель                                        ___________________

электростанции ТЭЦ ПЛ «Энергетика»

3.   Начальник участка по эксплуатации ЦТГВС и         ___________________

ХФОС СП «Энергосети» ПЛ «Энергетика»

4.   Главный инженер МУП «ПУ ЖКХ» г. Коряжма  ___________________

на основании требований п. 4.12.31 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ) составила настоящий акт о проведении гидравлических испытаний для проверки плотности и прочности трубопроводов магистральных водяных сетей Филиала АО «Группа «Илим» и г. Коряжма

Гидравлические испытания магистральных водяных тепловых сетей Филиала АО «Группа «Илим» и г. Коряжма проведены в соответствии с согласованной с «МУП ПУ ЖКХ» программой « _____» __________  2025 г.   пробным давлением  ________кгс/см2 с последующей выдержкой пробного давления в течение  ____ мин.:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- Оценка комиссией результатов гидравлических испытаний:

  - Гидравлических испытаний выполнены следующих тепловых сетей:

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________1.2 Результаты гидравлических испытаний тепловых сетей : _____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи :      ____________

____________

____________

____________

Дата     «____ »___________  2025 г.